НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Определение категорий наружных установок

по пожарной опасности

Determination of categories of external

installations on fire hazard

Дата введения 1997-05-01

#G0РАЗРАБОТАНЫ Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) и Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.

ВНЕСЕНЫ и ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ в действие приказом ГУГПС МВД России от 17.02.1997 г. N 8.

Вводятся впервые.

Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий наружных установок производственного и складского назначения* по пожарной опасности.

________________

* Далее по тексту - наружные установки.

Наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями.

Настоящие нормы не распространяются на наружные установки для производства и хранения взрывчатых веществ, средств инициирования взрывчатых веществ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок.

Требования норм должны учитываться в проектах на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, при изменениях технологических процессов и при эксплуатации наружных установок. Наряду с настоящими нормами следует также руководствоваться положениями Ведомственных норм технологического проектирования и специальных перечней, касающихся категорирования наружных установок, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

Термины и их определения приняты в соответствии с ГОСТ 12.1.033-81 и ГОСТ 12.1.044-89.

1. Общие положения

1.1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории

1.2. Категории пожарной опасности наружных установок определяются, исходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

1.3. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т.д.).

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.

Допускается использование показателей пожароопасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

2. Категории наружных установок по

пожарной опасности

2.1. Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с табл.1.

2.2. Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в табл.1, от высшей  к низшей

2.3. В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину индивидуального риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Таблица 1

| #G0 Категория наружной установки | Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности |
| --- | --- |

#G1

Установка  относится  к  категории   если  в  ней

присутствуют (хранятся, перерабатываются,

транспортируются) горючие газы; легковоспламеняющиеся

жидкости с температурой вспышки не более 28°С;

вещества и/или материалы, способные гореть при

взаимодействии с водой, кислородом воздуха и/или друг

с другом, при условии, что величина индивидуального

риска при возможном сгорании указанных веществ с

образованием волн давления превышает  в год на

расстоянии 30 м от наружной установки

#G0

#G1

Установка относится к категории  если в ней

присутствуют (хранятся, перерабатываются,

транспортируются) горючие пыли и/или волокна;

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой

вспышки   более 28 °С; горючие жидкости, при условии,

что величина индивидуального риска при возможном

сгорании  пыле- и/или паровоздушных смесей с

образованием волн  давления превышает  в год

на расстоянии 30 м от наружной установки

Установка относится к категории  если в ней

присутствуют (хранятся, перерабатываются,

транспортируются) горючие и/или трудногорючие

жидкости; твердые горючие и/или трудногорючие вещества

и/или материалы (в том числе пыли и/или волокна);

вещества и/или материалы, способные при взаимодействии

с водой, кислородом воздуха и/или друг с другом

гореть; не реализуются критерии, позволяющие отнести

установку к категориям  или  при условии, что

величина индивидуального риска при возможном сгорании

указанных веществ и/или материалов превышает  в

год на расстоянии 30 м от наружной установки

Установка относится к категории  если в ней

присутствуют (хранятся, перерабатываются,

транспортируются) негорючие вещества и/или материалы в

горячем, раскаленном и/или расплавленном состоянии,

процесс обработки которых сопровождается выделением

лучистого тепла, искр и/или пламени, а также горючие

газы , жидкости и/или твердые вещества, которые

сжигаются или утилизируются в качестве топлива

Установка относится к категории  если в ней

присутствуют (хранятся, перерабатываются,

транспортируются) в основном негорючие вещества и/или

материалы в холодном состоянии и по перечисленным выше

критериям она не относится к категориям

#G0

Для категорий

- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и/или

- расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и/или материалов, указанных для категории  на расстоянии 30 м от наружной установки превышает

3. Методы расчета значений критериев

пожарной опасности

3.1. Методы расчета значений критериев пожарной

опасности для горючих газов и паров

Выбор и обоснование расчетного варианта

3.1.1. Выбор расчетного варианта следует осуществлять с учетом вероятности реализации и последствий тех или иных аварийных ситуаций. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности для горючих газов и паров следует принимать вариант аварии, для которого произведение вероятности реализации этого варианта и расчетного избыточного давлении      при сгорании газопаровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

#G1

#G0Расчет величины G производится следующим образом:

а) рассматриваются различные варианты аварии и определяются из статистических данных или на основе #M12293 0 9051953 3271140448 24256 77 224965779 247265662 4293218086 557313239 2960271974ГОСТ 12.1.004-91#S вероятности аварий со сгоранием газопаровоздушных смесей  , для этих вариантов;

б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления

в) вычисляются величины  для каждого из рассматриваемых вариантов аварии,  среди которых выбирается вариант с наибольшим значением

г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина  максимальна. При этом количество горючих газов и паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом пп.3.1.3 - 3.1.8.

3.1.2. При невозможности реализации описанного выше метода в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов и паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов и паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с пп.3.1.3-3.1.8.

3.1.3. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п.3.1.1 или п.3.1.2 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения.

Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в окружающее пространство. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Госгортехнадзором РФ на подконтрольных ему производствах и предприятиях и ГУГПС МВД России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 кв.м, а остальных жидкостей - на 0,15 кв.м;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

3.1.4. Масса газа m, кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

#G1

#G0

где  - объем газа,  вышедшего из аппарата, куб.м;

- объем газа, вышедшего из трубопровода, куб.м;

- плотность газа,  .

При этом

#G1

где   - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, куб.м;

#G0

где   - объем газа,вышедшего из трубопровода до его отключения, куб.м;

- объем  газа, вышедшего из трубопровода после  его отключения, куб.м;

где q - расход   газа,  определяемый  в  соответствии  с  технологическим        регламентом   в   зависимости   от   давления в трубопроводе, его     диаметра, температуры газовой среды и т.д.,

Т -  время, определяемое по п.3.1.3, с;

где   - максимальное  давление в трубопроводе  по технологическому   регламенту, кПа;

r - внутренний радиус трубопроводов,  м;

L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

3.1.5. Масса паров жидкости m, кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения

#G1

#G0где  -масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

-масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

-масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг;

-масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из слагаемых  в формуле (3.1.7) определяют из выражения

#G1

#G0где W - интенсивность  испарения,

- площадь испарения, кв.м,  определяемая в соответствии  с п.3.1.3  в зависимости от  массы  жидкости   вышедшей  в  окружающее  пространство;

Т - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно п.3.1.3, с.

Величину   определяют по формуле

где     - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

- удельная теплоемкость жидкости  при  температуре  перегрева жидкости

- температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим  регламентом в технологическом аппарате  или оборудовании, К;

- нормальная температура кипения жидкости, К;

- удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (3.1.7) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств исходя из продолжительности их работы.

3.1.6. Масса    вышедшей жидкости, кг, определяется в соответствии с п.3.1.3.

3.1.7. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

#G1

#G0

где М  - молярная масса,

- давление  насыщенного пара при расчетной  температуре  жидкости,  определяемое по  справочным данным в соответствии с требованиями   п.1.3, кПа.

3.1.8. Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ  из пролива,  по формуле

где М  - полярная масса СУГ,

- мольная теплота  испарения СУГ при начальной температуре СУГ

-  начальная температура материала, на поверхность которого   разливается  СУГ, К;

- начальная температура СУГ, К;

- коэффициент теплопроводности материала, на поверхность   которого разливается СУГ,

-   коэффициент   температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ,

- теплоемкость материала,  на поверхность которого    разливается  СУГ,

- плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ,

t     - текущее время,с,  принимаемое равным    времени полного испарения СУГ,  но не более 3600 с;

- число Рейнольдса;

U - скорость      воздушного       потока,

- характерный размер пролива СУГ, м;

- кинематическая вязкость воздуха,

- коэффициент теплопроводности воздуха,

Формула (3.1.11) справедлива для СУГ с температурой   При температуре СУГ  дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ  по формуле (3.1.9).

Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих

газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего

выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов

и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей

в открытое пространство

3.1.9. Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени   вычисляют по формулам:

- для горючих газов (ГГ):

- для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

где   -  масса  поступивших  в  открытое  пространство  ГГ   при аварийной ситуации,   кг;

-   плотность ГГ  при  расчетной температуре и атмосферном  давлении,

- масса паров ЛВЖ, поступивших в  открытое пространство за время полного испарения,  но не более 3600 с,  кг;

- плотность  паров  ЛВЖ  при  расчетной температуре и атмосферном  давлении,

- давление насыщенных паров ЛВЖ  при  расчетной  температуре,  кПа;

К   -   коэффициент, принимаемый равным  К  =  Т/3600  для  ЛВЖ;

Т  -  продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство,  с;

-  нижний концентрационный предел  распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (об.);

М - молярная масса,

- мольный объем, равный 22,413

-  расчетная температура,  °С.  В качестве расчетной  температуры   следует   принимать  максимально возможную температуру  воздуха  в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру  воздуха  по  технологическому регламенту с  учетом возможного  повышения  температуры в аварийной ситуации. Если  такого  значения  расчетной температуры      по каким-либо причинам определить не удается,  допускается принимать ее равной 61 °С.

3.1.10. За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п. Во всех случаях значение  должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

Расчет избыточного давления и импульса волны

давления при сгорании смесей горючих газов и паров

с воздухом в открытом пространстве

3.1.11. Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяется масса m, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата, в соответствии с пп.3.1.3 -3.1.8.

3.1.12. Величину избыточного давления  кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле

где  - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от  геометрического  центра  газопаровоздушного облака, м;

- приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле

где  - удельная теплота сгорания газа или пара,

Z - коэффициент участия   горючих  газов  и  паров  в  горении, который допускается принимать равным 0,1;

- константа, равная

m  -  масса  горючих  газов и (или) паров,  поступивших в результате  аварии в окружающее пространство, кг.

3.1.13. Величину импульса волны давления i, Па·с, вычисляют по формуле

#G1

#G0

3.2. Метод расчета значений критериев пожарной

опасности для горючих пылей

3.2.1. В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого горения.

3.2.2. Количество поступивших веществ, которые могут образовать горючие пылевоздушные смеси, определяется, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.

3.2.3. Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

#G1

#G0

где М  -  расчетная  масса  поступившей  в  окружающее  пространство  горючей пыли, кг;

- расчетная масса взвихрившейся пыли,  кг;

- расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг.

3.2.4. Величина  определяется по формуле

#G1

#G0

где - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

- доля отложенной вблизи  аппарата  пыли,  способной  перейти во взвешенное состояние в   результате   аварийной    ситуации.    В    отсутствие экспериментальных данных  о величине  допускается принимать

-  масса  отложившейся  вблизи  аппарата  пыли  к   моменту аварии, кг.

3.2.5. Величина  определяется по формуле

#G1

#G0где    -   масса   горючей   пыли,   выбрасываемой  в  окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата,  кг; при отсутствии ограничивающих  выброс  пыли инженерных устройств следует полагать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный  выброс в окружающее  пространство  всей  находившейся в аппарате пыли;

q - производительность, с которой  продолжается  поступление  пылевидных веществ в   аварийный   аппарат   по  трубопроводам  до  момента  их отключения ,

T - расчетное время отключения, с, определяемое в  каждом   конкретном случае, исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным времени   срабатывания  системы автоматики, если  вероятность  ее отказа не  превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов  (но не более 120 с);  120 с, если  вероятность  отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;  300 с  при  ручном отключении;

- коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе  пыли  ко  всей  массе  пыли,  поступившей  из аппарата в    помещение.  В  отсутствие  экспериментальных  данных  о величине допускается принимать:  0,5 - для пылей с  дисперсностью не менее  350 мкм; 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

3.2.6. Избыточное давление  для горючих пылей рассчитывается следующим образом:

а) определяют приведенную массу горючей пыли  кг, по формуле

#G1

#G0где М  -  масса  горючей  пыли,  поступившей  в  результате аварии в окружающее пространство, кг;

Z   - коэффициент участия пыли в горении, значение которого  допускается принимать  равным  0,1. В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена,  но не менее чем до 0,02;

-  теплота сгорания пыли,

- константа, принимаемая равной

б) вычисляют расчетное избыточное давление  кПа, по формуле

где r  -  расстояние от центра пылевоздушного облака, м.  Допускается отсчитывать величину r  от  геометрического  центра  технологической установки;

- атмосферное давление, кПа.

3.2.7. Величину импульса волны давления i, Па·с, вычисляют по формуле

#G1

#G0

3.3. Метод расчета интенсивности теплового

излучения

3.3.1. Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);

- "огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

3.3.2. Интенсивность теплового излучения  для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов вычисляют по формуле

где    -   среднеповерхностная   плотность   теплового   излучения пламени,

-  угловой коэффициент облученности;

- коэффициент пропускания атмосферы.

Значение  принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в табл.2.

При отсутствии данных допускается принимать величину  равной: 100 для СУГ, 40  для нефтепродуктов, 40 для твердых материалов.

#G1Таблица 2

#G0Среднеповерхностная плотность теплового излучения

пламени в зависимости от диаметра очага и удельная

массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных

топлив

| #G0 Топливо |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d=10 м | d=20 м | d=30 м | d=40 м | d=50 м |  |

#G1

СПГ (Метан)      220          180              150               130             120             0,08

СУГ (Пропан-

бутан)                 80            63                50                  43              40             0,10

Бензин                 60            47                35                  28              25             0,06

Дизельное

топливо               40            32                25                  21              18             0,04

Нефть                   25            19                15                  12              10             0,04

#G0

Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать величину  такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

#G1

#G0

где F - площадь пролива,

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле

#G1

#G0где m - удельная массовая скорость выгорания топлива,  ;

- плотность окружающего воздуха ,

- ускорение свободного падения.

Определяют угловой коэффициент облученности  по формулам:

#G1

#G0где   - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

где r  - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

#G1

#G03.3.3. Интенсивность теплового излучения   для "огненного шара" вычисляют по формуле (3.3.1).

Величину  определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать  равным 450

Значение  вычисляют по формуле

#G1

#G0где Н - высота центра "огненного шара",  м;

- эффективный диаметр "огненного шара",  м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на  поверхности  земли непосредственно под центром "огненного шара", м.

Эффективный диаметр "огненного шара"  определяют по формуле

#G1

#G0

где m - масса горючего вещества, кг.

Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать величину Н равной

Время существования "огненного шара"  с, определяют по формуле

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле:

#G1

#G0

4. Метод оценки индивидуального риска

4.1. Настоящий метод применим для расчета величины индивидуального риска (далее по тексту - риска) на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

4.2. Величину индивидуального риска  при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей рассчитывают по формуле

#G1

#G0

где   - вероятность возникновения i-й  аварии  с  горением  газо-, паро- или пылевоздушной смеси на рассматриваемой наружной установке, 1/год;

- условная вероятность поражения человека,  находящегося на заданном  расстоянии от наружной установки,  избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го  типа;

n  -  количество  типов рассматриваемых аварий.

Значения  определяют из статистических данных или на основе ГОСТ 12.1.004-91. В формуле (4.1) допускается учитывать только одну наиболее неблагоприятную аварию, величина  для которой принимается равной вероятности возникновения пожара с горением газо-, паро- или пылевоздушных смесей на наружной установке по ГОСТ 12.1.004-91, а значение   вычислять исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу, в соответствии с пп.3.1.2 - 3.1.8.

4.3. Величину индивидуального риска  при возможном сгорании веществ и материалов, указанных в табл.1 для категории  рассчитывают по формуле

#G1

#G0где    -  вероятность  возникновения  пожара  на  рассматриваемой наружной установке в случае аварии i-го типа, 1/год;

- условная вероятность поражения человека,  находящегося на заданном расстоянии от наружной установки,  тепловым излучением  при  реализации  аварии i-го типа;

n -  количество типов рассматриваемых аварий.

Значения  определяют из статистических данных или на основе ГОСТ 12.1.004-91.

В формуле (4.2) допускается учитывать только одну наиболее неблагоприятную аварию, величина  для которой принимается равной вероятности возникновения пожара на наружной установке по ГОСТ 12.1.004-91, а значение  вычислять, исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу, в соответствии с пп.3.1.2 - 3.1.8.

4.4. Условную вероятность  поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на расстоянии r от эпицентра определяют следующим образом:

- вычисляют избыточное давление  и импульс i по методам, описанным в разделах 3.1 или 3.2;

- исходя из значений   и i, вычисляют величину "пробит" - функции  по формуле

#G1

#G0где

где   - избыточное давление,  Па;

i - импульс волны давления, Па·с;

- с помощью табл.3 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении Рr = 2,95 значение , а при Рr = 8,09 значение

4.5. Условную вероятность поражения человека тепловым излучением  определяют следующим образом:

а) рассчитывают величину Pr по формуле

#G1

#G0где t - эффективное время экспозиции,с;

q - интенсивность теплового излучения  определяемая в соответствии с разделом 3.3.

Величину t находят:

1) для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов

#G1

#G0где  -  характерное  время  обнаружения пожара,  с,  (допускается принимать t = 5c);

х  -  расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает 4 м;

u - скорость движения человека, (допускается принимать

2) для воздействия "огненного шара" - в соответствии с разделом 3.3;

б) с помощью табл.3 определяют условную вероятность  поражения человека тепловым излучением.

4.6. Если для рассматриваемой технологической установки возможен как пожар пролива, так и "огненный шар", в формуле (4.2) должны быть учтены оба указанных выше типа аварии.

#G1Таблица 3

#G0Значения условной вероятности поражения человека

в зависимости от величины

#G1

| #G0 Условная вероятность поражения, % | Величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

#G1

0                   -        2,67    2,95    3,12     3,25    3,36    3,45   3,52   3,59   3,66

10        3,72  3,77   3,82  3,90  3,92  3,96  4,01  4,05 4,08  4,12

20        4,16  4,19  4,23   4,26  4,29  4,33  4,36  4,39 4,42  4,45

30        4,48  4,50  4,53   4,56  4,59  4,61  4,64  4,67 4,69  4,72

40         4,75  4,77  4,80   4,82  4,85  4,87  4,90  4,92 4,95  4,97

50        5,00  5,03  5,05   5,08  5,10  5,13  5,15  5,18 5,20  5,23

60        5,25  5,28  5,31   5,33  5,36  5,39  5,41  5,44 5,47  5,50

70        5,52  5,55  5,58   5,61  5,64  5,67  5,71  5,74 5,77  5,81

80        5,84  5,88  5,92   5,95  5,99  6,04  6,08  6,13 6,18  6,23

90        6,28  6,34  6,41   6,48  6,55  6,64  6,75  6,88 7,05  7,33

________________________________________________________________________

-         0,00  0,10  0,20   0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80 0,90

________________________________________________________________________

99        7,33  7,37  7,41   7,46  7,51  7,58  7,65  7,75  7,88 8,09

________________________________________________________________________

#G0

Текст документа сверен по:

официальное издание

ГУГПС МВД России,

ВНИИПО МВД России - М: 1997