НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Евгений Голубев

ООО «ТЭКС», г. Москва.

В докладе рассматриваются проблемы, возникающие при использовании антифризов в качестве теплоносителей в системах отопления и в качестве охлаждающих жидкостей в системах кондиционирования воздуха. Для рассмотрения предлагаются качественно новые теплоносители «Хот Блад М» и экологически безопасные антифризы «Хот Блад Эко» на основе пищевого пропиленгликоля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТИФРИЗ, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ЧИЛЛЕРЫ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время в автономных системах отопления и кондиционирования воздуха наибольшее распространение как в России, так и за рубежем, получили антифризы на основе водных растворов моноэтиленгликоля, считающиеся наиболее оптимальными по техническим характеристикам.

При использовании в качестве теплоносителя воды, обладающей наилучшей совокупностью теплофизических свойств, мы сталкиваемся с рядом существенных недостатков. Вода, содержащая в своем составе различные соли и примеси, вызывает не только коррозию оборудования, но и образование солевых отложений и биологических обрастаний на теплопередающих поверхностях, что отрицательно сказывается на техническом состоянии и работоспособности всей системы отопления. 	Кроме того, вода в качестве теплоносителя может применяться только при положительных температурах. Использование солевых растворов типа «Арктика» и «Асол», замерзающих при более низких температурах, чем вода, приводило со временем к «высаливанию» и коррозии на поверхности труб и теплообменников.

Попытка использовать автожидкость «Тосол» в качестве теплоносителя также не увенчалась успехом. Даже качественный  «Тосол» не рассчитан на работу в теплосистемах, имеющих алюминиевый радиатор. Низкий уровень резерва щелочности «Тосола», обеспечивающий стабильность антифризов, и отсутствие ингибиторов солеотложений не позволяют использовать его длительное время в условиях высоких температур.Антифризы иностранного производства, такие, как «Antifrogen N», «Unibahel», «Feetherm» не смогли продвинуться на российский рынок из-за своей высокой стоимости.

В реальных условиях российских зим в автономных системах отопления и в системах кондиционирования воздуха необходимо использовать низкозамерзающие теплоносители. Антифриз страхует системы отопления от «размораживания», т.е. от разрушения, связанного с расширением замерзающей воды, при аварийном отключении электричества. Антифриз сохраняет затраты на энергию в случае, когда нет необходимости отапливать помещение постоянно. Прерывистый режим отопления в условиях роста цен на энергоносители получает сегодня все большее распространение.

В системах кондиционирования воздуха (чиллерах) режим работы установки может охватывать область отрицательных температур. В таких системах, а также в случаях, когда возникает угроза замерзания воды зимой, рабочей охлаждающей жидкостью должен быть антифриз.

В чиллерных системах, представляющих собой системы с промежуточным теплоносителем (водой), холод или тепло передается по цепочке – холодильный агент-вода-воздух. Процессы передачи тепла всегда идут с потерями. Поэтому замена воды на низкозамерзающий теплоноситель, способный удерживать температуру длительное время, позволяет снизить энергозатраты.

На рынке России хорошо себя зарекомендовал антифриз отечественного производства «Хот Блад», производителем которого на протяжении 5 лет является фирма «ТЭКС», г. Москва. По своим характеристикам теплоноситель «Хот Блад» не уступает немецкому антифризу «Antifrogen N», а по цене значительно дешевле его. В России на продукцию такого вида действует ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», который определяет основные характеристики и свойства антифризов. В частности, он регламентирует температуру замерзания, нормы коррозионного воздействия на металлы, вспениваемость, воздействие на резину, щелочность и другие параметры. Нужно отметить, что ГОСТ предъявляет к отечественным антифризам не менее жесткие требования, чем аналогичные зарубежные стандарты, такие, как ASTM D 3306 или ASTM D 3585.В таблице 1 приведены основные характеристики антифризов «Antifrogen N» и «Хот Блад» в сравнении с требованиями ГОСТ 28084-89.

Таблица 1.

| Показатель | Норма по ГОСТ 28084-89 | Антифриз “Antifrogen N” | Антифриз «Хот Блад» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Плотность при 20 С, г/см3 ОЖ – К ОЖ - 65 | 1,100 – 1,150 1,065 – 1,085 | 1,138 – 1,144 - | - 1,086 |
| 2.Температура начала кристаллизации, С | не выше -65 | -70 | -68 |
| 3.Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки. Медь, латунь, сталь, чугун, алюминий; припой. | не более 0,1 не более 0,2 | не более 0,15 не более 0,17 | 0,001 - 0,01 0,01 – 0,05 |
| 4.Вспениваемость: устойчивость пены, с. | не более 3 | - | 1 |
| 5.Водородный показатель (pH) | 7,5 – 11,0 | 7,8 – 8,3 | 8,0 – 8,8 |
| 6.Щелочность, см3 | не менее 10 | не менее 25 | не менее 30 |

К сожалению, не все российские антифризы соответствуют ГОСТу, и это является причиной многих проблем. Так, повышенное пенообразование приводит к «завоздушиванию» системы и снижению теплообмена. Повышенное коррозионное воздействие на металлы приводит к засорению теплообменников продуктами коррозии, образованию коррозионных наростов на нагревательных элементах и выходу последних их строя. Щелочность- параметр, который показывает уровень стабильности антифризов при работе в условиях высоких температур. Нормальное значение щелочности увеличивает срок эксплуатации теплоносителя за счет нормализации продуктов окисления этиленгликоля.

Самое отрицательное воздействие на антифриз и ингибиторы коррозии может оказать повышенная температура, возникающая в системе при ненормальном режиме ее работы. При перегреве теплоносителя до температур, превышающих +170С , происходит термическое разложение моноэтиленгликоля, его окисление до альдегидов и кислот, разложение антикоррозионных присадок, при этом наблюдается выделение газообразных продуктов и образование «нагара» на нагревательных элементах. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена надлежащая циркуляция теплоносителя, и нагревательные элементы в процессе работы должны быть полностью погружены в теплоноситель, чтобы не допускать их перегрева и «пригорания» антифриза. Локальный перегрев антифриза может происходить  в точках контакта теплоносителя с нагревательными элементами.

Для предотвращения подобного эффекта на фирме «Тэкс» путем дальнейшей разработки была создана модифицированная формула антифриза «Хот Блад М», в отличие от аналогичных теплоносителей обладающая принципиально новыми, улучшенными экспуатационными  свойствами.В состав антифриза «Хот Блад М» помимо сбалансированного набора ингибиторов коррозии стали,чугуна, меди, латуни и припоя, дополнительно введены модифицированные присадки, повышающие устойчивость к нагреванию и окислению моноэтиленгликоля, составляющего основу антифриза (помимо воды). Термоаналитические исследования показали, что введение эффективных ингибиторов окисления смещает температуру начала и максимума термоокислительного разложения моноэтиленгликоля в сторону более высоких температур, что позволяет продлить срок эксплуатации теплоносителя в целом.

Учитывая возможность наличия в системе отопления старых отложений накипи и продуктов коррозии, а также возможность со временем образования новых, в состав «Хот Блад М» введены новые ингибиторы солеотложения и накипеобразования, вещества, способные препятствовать образованию осадков и удалять образовавшуюся накипь.Кроме ингибиторов коррозии и солеотложения в пакет присадок входят противопенные добавки и компоненты, предотвращающие разрушение уплотнителей (резины, тефлона, паронита).

В рецептуру теплоносителя «Хот Блад М» дополнительно введена добавка, улучшающая его смазывающие свойства, что положительно влияет на эффективность работы циркуляционных насосов, все чаще применяемых в системах отопления.

В составе антифриза «Хот Блад М» отсутствуют бура, нитрит- нитратные и силикатные соединения, способствующие образованию гелеобразных осадков, выводящих из строя отопительные и охлаждающие системы. Путем разбавления антифриза водой в различных пропорциях можно получить теплоноситель с любой температурой замерзания в диапазоне от –10 С до –65 С. для разбавления может использоваться обычная водопроводная (не дистиллированная) вода с общей жесткостью не более 6 мг экв./л.

Как показали испытания, при контакте с антифризом «Хот Блад М» хорошо выдерживают прокладки , сделанные из паронита, тефлона, а также уплотнения из льна и герметиков. Следует отметить, что набухание резины в антифризе меньше, чем в воде, поэтому в системах, длительное время работавших на воде, замена воды на антифриз может привести к появлению протечек, связанных с тем, что резиновые прокладки принимают первоначальный объем.

Другое направление использования антифриза «Хот Блад М» представляют системы кондиционирования воздуха и воздухоохладители (чиллеры) для систем кондиционирования больших зданий. Как правило, в технической документации к данным системам указывается возможность (или необходимость) использования этиленгликолевого антифриза, и приводятся соответствующие таблицы пересчета параметров системы.

Большие перспективы антифриз «Хот Бдад М» имеет для использования в качестве теплоносителя в солнечных батареях , которые начинают распространяться на российском рынке. Морозостойкость теплоносителя в этом случае является необходимым условием, поскольку нагревательные элементы в этих системах находятся снаружи здания.

В настоящее время антифриз «Хот Блад М» успешно эксплуатируется в системах кондиционирования таких крупных сооружений, как Храм Христа Спасителя, в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», а также на Балахнинском целлюлозно-бумажном комбинате.При соблюдении режима эксплуатации антикоррозионные свойства антифриза рассчитаны на 5 лет непрерывной эксплуатации или 10 отопительных сезонов.

Бытовой антифриз «Хот Блад М» предназначен исключительно для технического использования, поэтому нельзя допускать его попадания в пищевые продукты и в питьевую воду во избежание отравления. Опасной для жизни человека дозой при попадании в желудок считается 100 мл моноэтиленгликоля ( это приблизительно 250 мл антифриза). Этиленгликоль, растворенный в воде в концентрациях менее 1 г/л, не причиняет вреда живым организмам. При случайном попадании антифриза на руки или на одежду он легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов.

С 1996 года в США, Германии, Франции и некоторых других странах начался переход на нетоксичные пропиленгликолевые антифризы. В России на фирме «ТЭКС» г. Москва, впервые разработана рецептура экологически безвредного низкозамерзающего теплоносителя «Хот Блад Эко», предназначенного для использования в системах отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха. Антифриз «Хот Блад Эко» представляет несколько модификаций: «Хот Блад - 65 Эко» с температурой замерзания не выше –65 С и «Хот Блад – 30 Эко» с температурой замерзания не выше –30 С. Антифризы получены на основе экологически чистого сырья – пищевого пропиленгликоля, в отличие от антифризов на основе моноэтиленгликоля, могут быть использованы в двухконтурных системах отопления и кондиционирования воздуха, а также в холодильных установках, применяемых в пищевой промышленности.

Благодаря содержащимся в антифризах «Хот Блад Эко» специальным присадкам замедляется процесс коррозии стали, чугуна, алюминия, меди, припоя, латуни, предотвращается процесс «высаливания» на теплообменной поверхности, исключается образование накипи, а также увеличиваются смазывающие свойства антифризов, что положительно влияет на эффективность работы циркуляционных насосов. В пакет присадок антифризов «Хот Блад Эко» входят также противопенные добавки и компоненты, предотвращающие разрушение уплотнителей (резины, тефлона, паронита).В составе антифризов «Хот Блад Эко» отсутствуют бура, нитрит- нитратные и силикатные соединения, являющимися экологически вредными веществами, вызывающими образование гелеобразных осадков.

Такие антифризы являются новым поколением теплоносителей и хладагентов, имеющих широкую перспективу для применения.В настоящее время антифриз «Хот Блад Эко» успешно эксплуатируется на поточных линиях фирмы «Данон», а также в системах вентиляции и кондиционирования жилых и административных зданий г. Москвы и в регионах России.Физико-химические показатели основных модификаций антифризов «Хот Блад» представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Показатель | Антифриз «Хот Блад – 65М» | Антифриз «Хот Блад – 30М» | Антифриз «Хот Блад -65Эко» | Антифриз «Хот Блад-30 Эко» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Плотность при 20 С, г/см3 | 1,086 | 1,062 | 1,048 | 1,045 |
| 2. Водородный показатель, рН при 20 С | 8,6 | 8,6 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 |
| 3. Щелочность (0,1н HCl) при 20 С, см3 | 30,0 | 28,0 | 25 | 25 |
| 4. Теплоемкость (Ккал/кг град.) при +20С при +80С | 0,74 0,81 | 0,82 0,87 | 0,81 0,87 | 0,85 0,90 |
| 5. Температура кипения, С 760 мм рт.ст. | 113 | 106 | 110 | 108 |
| 6. Температура застывания, С (начальная температура замерзания) | -68 | -33 | -50 | -35 |
| 7. Вязкость динамическая, Мпа х С при +20 С при +80 С | 6,693 1,480 | 3,130 1,211 | 9,3 - | 1,3 - |
| 8. Вязкость кинематическая, мм2/с, при 20С при 0 С | 5,714 13,25 | 3,686 11,189 | - - | - - |
| 9. Теплопроводность, Вт/м х К при +20 С при +80 С кал/(смсС) при 20С при 80С | 0,407 0,381 - - | 0,455 0,462 - - | - - 0,00082 0,00078 | - - 0,0091 - |
| 10. Коэффициент объемного расширения, С-1 при +20 С при +80 С | 5,5 * 10-4 7,1 * 10-4 | 4,5 * 10-4 6,7 * 10-4 | - - | - - |
| 11. Вспениваемость: -объем пены через 5 мин. при 88 С, см3 -время исчезновения пены, сек. | 15 1,5 | 12 1,0 | 12 1,6 | 11 1,7 |
| 12. Корозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки: медь М1 алюминий АЛ-9М2 чугун Сч-20 сталь Ст-20 латунь Л-63 припой ПОС-40 | 0,030 0,040 0,020 0,020 0,040 0,060 | 0,030 0,020 0,020 0,010 0,040 0,050 | 0,030 0,030 0,020 0,010 0,020 0,060 | 0,030 0,040 0,020 0,0 0,020 0,040 |
| 12. Набухание резины, % (изменение объема при 100 С в течение 72 часов) -резина марки 57-7011 -резина марки 57-5006 -паронит | 0,9 1,35 3,89 | 1,2 1,5 3,70 | 1,1 - - | 1,0 - - |

Информационные материалы о производимой фирмой «ТЭКС» продукции представлены на нашем сайте: http://www.aha.ru/~teks

Дополнительная техническая и коммерческая информация по телефонам (095) 287-78-50, 286-06-74, 160-09-90.