Малогабаритные цилиндрические пароводогрейные котлы с турбокомпрессором для коммунальных и технологических целей

Якимович К.А., докт. техн. наук, заведующий лабораторией Института высоких температур РАН

Якимович Ю.К. канд.техн.наук, Генеральный директор НПО “ЮКОН”.

В подавляющем большинстве случаев современные паровые и водогрейные котлы имеют т.н. камерную топку, в которой с помощью горелочного устройства, куда подаются  топливо и  воздух, горит факел.  Топка экранируется  трубами, по которым течет вода.  Тепло, излучаемое горящим факелом (т.н. лучистый теплообмен), нагревает и испаряет воду. Так схематически происходит нагрев воды и генерация пара в  котле. Лучистый тепловой поток  составляет в камерной топке главную часть теплового потока, падающего на единицу площади экранной поверхности, и  определяется  температурой факела.

В обычных условиях предельная температура факела в котле составляет величину порядка 2000 К. При таких температурах удельный лучистый тепловой поток не превышает 100 - 120 кВт/м2. Эти цифры дают возможность подсчитать требуемую величину теплообменной экранной поверхности и, соответственно, размеры камерной топки при заданной  тепловой мощности парового или водогрейного котла.

Совершенно очевидно, что если бы удалось увеличить значение удельного теплового потока, то при той же мощности котла потребуется меньше теплообменной поверхности и размеры и, соответственно, масса котла уменьшатся. В условиях, когда главную часть теплового потока составляет лучистая энергия, возможности для увеличения теплового потока ограничены температурой факела.

Ситуацию можно изменить, если сделать такую топку, в которой  доминирующим будет теплообмен не лучистый, а конвективный, при котором теплообменная поверхность обтекается горячим газом с высокой скоростью. В этом случае удельный тепловой поток зависит не только от температуры, но и от скорости и плотности греющего газа.

Создать высокотемпературный поток газа большой скорости можно с помощью камеры сгорания, имеющей цилиндрическую форму. Подобные камеры сгорания применяются в газотурбинных установках. Подобрав определенное соотношение топлива и окислителя (воздуха) на входе в камеру сгорания и создав повышенное давление греющих воду продуктов сгорания, можно получить удельные тепловые потоки, в несколько раз превышающие удельные тепловые потоки, возникающие при лучистом теплообмене. Тем самым уменьшается требуемая величина теплообменной поверхности со всеми вытекающими положительными следствиями по снижению массы и габаритов котла. Т.е. при конвективном теплообмене снимаются те ограничения, которые существуют при лучистом теплообмене.

Однако в стремлении интенсифицировать теплообмен между  греющим газом и нагреваемой средой приходится учитывать в паровом котле опасность возникновения кризиса кипения и не допускать в процессе работы парогенератора, чтобы на поверхность парогенерирующей трубы поступали тепловые потоки, превышающие или даже близкие по величине к  критической плотности теплового потока. Это является одним из важнейших условий надежной работы парового котла.

Обнаружено, что в криволинейных парогенерирующих каналах уровень критической плотности тепловых потоков при парообразовании выше, чем в прямолинейных при прочих равных условиях. Это натолкнуло на мысль изготовить парогенерирующие каналы в паровом котле не прямыми, как делается обычно сейчас в парогенераторной промышленности, а в виде цилиндрической спирали. В результате была разработана уникальная конструкция т.н. малогабаритного цилиндрического парового котла, в которой используются указанные выше две принципиальные идеи:

1) создание больших тепловых потоков со стороны греющего газа путем перевода механизма теплообмена из лучистого в конвективный;

2) восприятие этих увеличенных тепловых потоков нагреваемой средой в докризисном режиме за счет создания парогенерирующих каналов в форме цилиндрических спиралей (змеевиков).

Ориентировочные оценки могут дать представление о получаемых преимуществах малогабаритного цилиндрического парового котла. Если при заданной тепловой мощности котла увеличить плотность теплового потока в 5 раз по сравнению с котлом традиционной конструкции, то примерно во столько же раз потребуется меньше теплообменной поверхности. Линейный размер уменьшится при этом более, чем в 2 раза, а объем парогенератора сократится примерно в 10 раз. В несколько раз сократится, соответственно, и масса парогенератора.

Отметим, однако, важную проблему, которая возникает при переводе механизма теплообмена из лучистого в конвективный. При увеличении скорости греющих продуктов сгорания  в газовом тракте существенно возрастает гидравлическое сопротивление, для преодоления которого приходится затрачивать дополнительную электроэнергию на привод воздушного нагнетателя. Если парогенерирующая установка работает  не очень долго в году, то эти дополнительные затраты не будут тяжелым бременем в экономике установки. Но при длительной работе установки дополнительные затраты электроэнергии на компремирование воздуха оказываются весьма значительны.

Чтобы преодолеть эту проблему, было предложено отказаться от электропривода и использовать нагнетающий воздушный компрессор с приводом от газовой турбины (турбокомпрессор), работающей на продуктах сгорания этого же парогенератора. Такие турбокомпрессоры применяются, например, для наддува дизельных двигателей с целью увеличения их мощности.

Гидравлическая схема установки на базе малогабаритного цилиндрического парового котла и турбокомпрессора представлена на рис.1.  Условно показаны в разрезе 4 парогенерирующих цилиндра (нижняя часть). Питательная вода подается в наружный (4-ый) цилиндр, проходит последовательно по всем цилиндрам и выходит к потребителю в виде пара из 1-го цилиндра. Продукты сгорания  выходят из камеры сгорания (КС) и противотоком омывают поверхности парогенерирующих цилиндров. Пройдя центральный и первый кольцевой газоходы, продукты сгорания поступают в турбину турбокомпрессора и после совершения работы по приводу компрессора направляются во второй кольцевой газоход, затем в третий и далее в дымовую трубу. На участке газохода от КС до турбины продукты сгорания имеют повышенное давление, определяемое степенью сжатия компрессора и способствующее сокращению габаритов котла, а после турбины - давление, близкое к атмосферному.

Установки на базе малогабаритных цилиндрических паровых котлов оказываются весьма компактными и легкими, что открывает им широкие перспективы практического применения. Они могут работать и водогрейном режиме. Поэтому правильно их называть пароводогрейными котлами (МЦПВК).

Требования к котельной стали и качеству питательной воды для МЦПВК такие же, как и для обычных прямоточных котлов. При желании упростить систему водоподготовки в случае получения влажного пара достаточно предварительно умягчения питательной воды.

Главные эксплуатационно-технические отличия МЦПВК:

- уменьшение в 3-5 раз массы и в 7-10 раз объема котла при равной производительности за счет интенсификации теплообмена;

-исключение затрат электроэнергии на привод тяго-дутьевого оборудования, поскольку для наддува камеры сгорания котла применяется турбокомпрессор;

-быстрый запуск установки;

-возможность изготовления установки в контейнерном исполнении.

Параметры:

Энергетические установки на базе МЦПВК служат для обеспечения потребителя паром, для теплообеспечения и горячего водоснабжения. Единичная тепловая мощность оптимальна в интервале 0,35-5,0 МВт при давлении пара  1,5-18 МПа.  Топливо - природный газ, дизтопливо. Питательная вода - после обычной системы умягчения. КПД  0.9. Содержание вредных примесей в продуктах сгорания в пределах норм ПДК.

Сравнительные удельные массо-габаритные характеристики:

| Тип парового котла | ДЕ 4-14 (Россия) | Omnimat 32 NDA (Германия) | Noviter-NST (Финляндия) | МЦПВК (Россия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность, т/ч | 4 | 4 | 4.6 | 4 |
| Удельная масса, т/(т/ч) | 1.6 | 3.0 | 2.4 | 0.5 |
| Удельный объем, м3/(т/ч) | 16 | 5.5 | 20 | 0.4 |

Области применения:

- автономные мобильные установки теплообеспечения при аварии городских тепловых сетей в зимний период;

- передвижные энергетические установки, используемые при комплексном строительстве для  ускорения ввода в эксплуатацию отдельных готовых объектов (до завершения строительства  центрального теплового узла), а также в нефтегазовом комплексе.

- стационарные котельные для отопительных и производственных целей, для горячего водоснабжения;

- котельные установки для стабилизации производительности котлов-утилизаторов на мусоросжигательных заводах;

- пусковые котлы для ТЭЦ большой мощности;

- энергоисточник для отдельных поселков и фермерских хозяйств;

- установки для транспорта (судовые, железнодорожный транспорт).

При создании стационарных котельных с МЦПВК:

- снижаются капитальные затраты на 15-20%, уменьшаются требуемые высота здания на 40-50%  и площадь застройки на 20-25%;

- сокращаются сроки ввода котельной в эксплуатацию в 4-5 раз (за счет уменьшения объема  строительства и комплектной поставки оборудования).

При создании установки с МЦПВК в контейнерном исполнении:

- установка компонуется в габаритах стандартного контейнера в полном комплекте, включая  систему водоподготовки и другое оборудование;

- контейнерное исполнение избавляет от необходимости строительства здания котельной, упрощает проблему транспортировки, практически исключает затраты времени для подготовки  установки к эксплуатации на месте.

В целом себестоимость производства МЦПВК и эксплуатационные затраты значительно ниже по сравнению с котлами другой конструкции отечественного и зарубежного производства.

Турбина турбокомпрессора, используемого для наддува камеры сгорания, может при соответствующем подборе ее характеристик и параметров установки, выдавать избыточную мощность, которая при подключении на вал турбокомпрессора электрогенератора обеспечит получение электроэнергии. Таким образом, если пар  направлять в паровую турбину с получением электроэнергии, а также использовать частично для теплоснабжения и, кроме того, дополнительно получать электроэнергию от генератора на валу турбокомпрессора, то в этом случае в одном агрегате МЦПВК могут быть осуществлены газотурбинный цикл, собственно парогенератор и выдача потребителю тепла, что составляет основное содержание парогазовой миниТЭЦ.

Следует подчеркнуть ряд важных обстоятельств.

- В установке МЦПВК решаются проблемы энергосбережения, поскольку, во-первых, камера сгорания котла работает при малом коэффициенте избытка воздуха, что существенно снижает теплопотери с уходящими газами, и, во-вторых, не потребляется электроэнергия для наддува горелочного устройства. Наряду с этим решаются и такие важные проблемы, как ресурсосбережение и снижение капитальных затрат, поскольку котлы типа МЦПВК имеют в несколько раз более низкую металлоемкость и сниженные расходы на строймонтажные работы по сравнению с котельными установками традиционной конструкции.

- Установки типа МЦПВК благодаря малой металлоемкости обладают высокой маневренностью (выход на номинальный режим занимает 4-6мин).

- При создании парогазовой миниТЭЦ на базе МЦПВК установка обладает весьма гибким графиком распределения тепловой и электрической нагрузки. В летний период при затруднениях со сбросом тепла за паровой турбиной сохраняется способность электрообеспечения потребителя за счет работы газотурбинной части установки.

В настоящее время созданы и испытаны две полномасштабные стендовые установки на базе МЦПВК тепловой мощностью 0.3 и 2.3 МВт. Изготовлен и поставлен на испытательную площадку промышленный образец МЦПВК. Котел мощностью

2.5 МВт  вместе с рамой, камерой сгорания и турбокомпрессором  легко умещается на платформе автомобиля грузоподъемностью 4 т, в то время, как для размещения котла традиционной конструкции аналогичной мощности потребуется, по меньшей мере, целая железнодорожная платформа. Собственно цилиндрический теплообменник имеет длину 4.0м и диаметр 0.65м.

Замена обычных паровых и водогрейных котлов на котлы типа МЦПВК ( а для России необходимы десятки тысяч таких котлов при замене устаревшего оборудования, строительстве новых котельных и в различных указанных выше приложениях в области малой и средней энергетики) внесет существенный вклад в решение энергетических проблем в нашей стране.

Для контактов: тел./факс (095)485-79-81; E-mail: yukon@comail.ru

Литература:

1.Якимович К.А. и др. “Энергетический блок малогабаритного

цилиндрического парогенератора с камерой сгорания и турбокомпрессором”, Промышленная энергетика, № 12, 2000, с.47-51.

2.Якимович К.А. и др. “Проблемы запуска и регулирования энергетической установки на базе малогабаритного цилиндрического парогенератора и турбокомпрессора”, Теплоэнергетика, №7, 2001, с.48-51.

3.Якимович К.А., Якимович Ю.К. «Малогабаритные цилиндрические пароводогрейные котлы с турбокомпрессором как прообраз парогазовой мини-ТЭЦ»

«Новости Теплоснабжения», № 2, 2002, с.22-25.

Рис.1