Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03

"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок

по взрывопожарной и пожарной опасности"

(утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314)

Determination of categories of rooms, buildings and external

installations on explosion and fire hazard

По заключению Минюста РФ от 26 июня 2003 г. N 07/6463-ЮД настоящие нормы не нуждаются в государственной регистрации

Взамен НПБ 105-95, НПБ 107-97

Дата введения 01.08.2003 г.

1. Общие положения                                         (п.п.  1- 3)

2. Категории помещений  по  взрывопожарной  и  пожарной    (п.п.  4- 5)

опасности

3. Методы расчета  критериев  взрывопожарной  опасности    (п.п.  6-27)

помещений

4. Категории  зданий  по  взрывопожарной   и   пожарной    (п.п. 28-32)

опасности

5. Категории наружных установок по пожарной опасности      (п.п. 33-35)

6. Методы расчета значений критериев пожарной опасности    (п.п. 36-58)

наружных установок

Методы расчета значений критериев пожарной опасности    (п.п. 36-48)

для горючих газов и паров

Метод расчета значений критериев пожарной  опасности    (п.п. 49-55)

для горючих пылей

Метод расчета интенсивности теплового излучения         (п.п. 56-58)

7. Метод оценки индивидуального риска                      (п.п. 59-64)

Приложение (рекомендуемое). Расчетное определение значения коэффициента

Z   участия    горючих    газов    и     паров    ненагретых

легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве

Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков)* производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств, а также методику определения категорий наружных установок производственного и складского назначения** по пожарной опасности.

Методика определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности должна использоваться в проектно-сметной и эксплуатационной документации на здания, помещения и наружные установки.

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами и ведомственными нормами технологического проектирования, утвержденными в установленном порядке.

Требования норм к наружным установкам должны учитываться в проектах на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, при изменениях технологических процессов и при эксплуатации наружных установок. Наряду с настоящими нормами следует также руководствоваться положениями ведомственных норм технологического проектирования, касающихся категорирования наружных установок, утвержденных в установленном порядке.

В области оценки взрывоопасности настоящие нормы выделяют категории взрывопожароопасных помещений и зданий, более детальная классификация которых по взрывоопасности и необходимые защитные мероприятия должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования.

Настоящие нормы не распространяются:

на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке;

на наружные установки для производства и хранения ВВ, средств инициирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок.

Термины и их определения приняты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Под термином "Наружная установка" в настоящих нормах понимается комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями.

1. Общие положения

1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории А_н, Б_н, В_н, Г_н и Д_н.

2. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Категории пожарной опасности наружных установок определяются, исходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

3. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл.1.

5. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл.1, от высшей (А) к низшей (Д).

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Категория     |  Характеристика веществ и материалов, находящихся  |

|    помещения     |             (обращающихся) в помещении             |

|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|        А         |Горючие  газы,  легковоспламеняющиеся     жидкости с|

|взрывопожароопас- |температурой  вспышки  не   более   28°С   в   таком|

|       ная        |количестве,  что  могут  образовывать  взрывоопасные|

|                  |парогазовоздушные смеси, при  воспламенении  которых|

|                  |развивается расчетное избыточное давление  взрыва  в|

|                  |помещении, превышающее 5 кПа.                       |

|                  |Вещества и материалы, способные взрываться и  гореть|

|                  |при взаимодействии с водой, кислородом  воздуха  или|

|                  |друг с другом  в  таком  количестве,  что  расчетное|

|                  |избыточное давление взрыва в помещении  превышает  5|

|                  |кПа                                                 |

|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|        Б         |Горючие  пыли  или  волокна,   легковоспламеняющиеся|

|взрывопожароопас- |жидкости с температурой вспышки более 28°С,  горючие|

|       ная        |жидкости в таком количестве, что могут  образовывать|

|                  |взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси,|

|                  |при  воспламенении  которых  развивается   расчетное|

|                  |избыточное давление взрыва в помещении,  превышающее|

|                  |5 кПа                                               |

|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|     В1 - В4      |Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие  и|

|  пожароопасные   |трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли|

|                  |и волокна),  вещества  и  материалы,   способные при|

|                  |взаимодействии с водой, кислородом воздуха или  друг|

|                  |с другом только гореть, при условии, что  помещения,|

|                  |в которых они имеются в наличии или  обращаются,  не|

|                  |относятся к категориям А или Б                      |

|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|        Г         |Негорючие   вещества   и   материалы   в    горячем,|

|                  |раскаленном  или  расплавленном  состоянии,  процесс|

|                  |обработки    которых    сопровождается    выделением|

|                  |лучистого  тепла,  искр  и  пламени;  горючие  газы,|

|                  |жидкости и твердые вещества, которые  сжигаются  или|

|                  |утилизируются в качестве топлива                    |

|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|        Д         |Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание:

Разделение помещений на категории В1 - В4 регламентируется положениями, изложенными в табл.4.

3. Методы расчета критериев взрывопожарной опасности помещений

Выбор и обоснование расчетного варианта

Расчет  избыточного  давления   взрыва   для   горючих   газов,   паров

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

Определение категорий В1 - В4 помещений

Определение избыточного  давления  взрыва  для  веществ  и  материалов,

способных взрываться и гореть при взаимодействии  с  водой,  кислородом

воздуха или друг с другом

Определение  избыточного  давления  взрыва  для  взрывоопасных  смесей,

содержащих горючие газы (пары) и пыли

Выбор и обоснование расчетного варианта

6. При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий взрыва.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

7. Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п.6;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения.

Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Госгортехнадзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МЧС России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

8. Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок:

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

9. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80% геометрического объема помещения.

Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

10. Избыточное давление взрыва Дельта Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Вг, I, F, определяется по формуле

mZ      100  1

Дельта P = (P  - P ) ———————— ——— ———,                         (1)

max   0  V  ро    С    К

св  г,п  ст   н

где Р_max - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п.3. При отсутствии данных допускается принимать Р_max равным 900 кПа; P_0 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (11), кг; Z - коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению. Допускается принимать значение Z по табл.2; V_св - свободный объем помещения, м3; Ро_г,п - плотность газа или пара при расчетной температуре t_р, кг х м(-3), вычисляемая по формуле

M

ро    = ————————————————,                                    (2)

г,п   V  (1+0,00367t )

0            р

где М - молярная масса, кг х кмоль(-1); V_0 - мольный объем, равный 22,413 м3 х кмоль(-1); t_p - расчетная температура,°С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61°С; С_ст - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле

100

C   = ——————————————,                                           (3)

ст   1 + 4,84 бета

n  - n      n

Н    X      О

где бета = n + ———————— - ——— - стехиометрический  коэффициент  кислорода

C      4       2

в реакции сгорания; n_С, n_Н, n_О, п_Х - число атомов С, Н,  О и галоидов

в молекуле горючего; К_н  -  коэффициент,    учитывающий  негерметичность

помещения и неадиабатичность процесса горения.  Допускается принимать К_н

равным 3.

Таблица 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                 Вид горючего вещества                  |  Значение Z  |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Водород                                                 |     1,0      |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Горючие газы (кроме водорода)                           |     0,5      |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Легковоспламеняющиеся и горючие  жидкости,  нагретые  до|     0,3      |

|температуры вспышки и выше                              |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые  ниже|     0,3      |

|температуры вспышки, при наличии возможности образования|              |

|аэрозоля                                                |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые  ниже|      0       |

|температуры   вспышки,   при   отсутствии    возможности|              |

|образования аэрозоля                                    |              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. Расчет Дельта_Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п.10, а также для смесей может быть выполнен по формуле

mH Р Z

т 0         1

Дельта Р = ————————————— ————,                              (4)

V  ро С Т     К

св  в р 0     н

где Н_т - теплота сгорания, Дж х кг(-1); ро_в - плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т_0, кг х м(-3); С_р - теплоемкость воздуха, Дж х кг(-1) х К(-1) (допускается принимать равной 1,01 х 10(3) Дж х кг(-1) х К(-1)); Т_0 - начальная температура воздуха, К.

12. В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении значения массы m, входящей в формулы (1) и (4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле

К = АТ + 1,                                                 (5)

где А - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с(-1); Т - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по п.7).

13. Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

m = (V + V  ) ро ,                                         (6)

a   т     r

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м3; V_т - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

При этом

V  = 0,01 P V,                                              (7)

a         1

где Р_1 - давление в аппарате, кПа; V - объем аппарата, м3;

V  = V   + V  ,                                              (8)

т    1т    2т

где V_1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; V_2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

V  = qT,                                                       (9)

1т

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., м3 х с(-1); Т - время, определяемое по п.7, с;

2       2             2

V   = 0,01 пи Р (r  L  + r  L  + ... + r  L  ),                (10)

2т            2  1  1    2  2          n  n

где Р_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа; r - внутренний радиус трубопроводов, м; L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

14. Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения

m = m  + m    + m       ,                                   (11)

р    емк    св.окр

где m_р - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; m_емк - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг; m_св.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (11) определяется по формуле

m = WF T,                                                      (12)

и

где W - интенсивность испарения, кг х с(-1) х м(-2); F_и - площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п.7 в зависимости от массы жидкости m_п, вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

15. Масса m_п, кг, вышедшей в помещение жидкости определяется в соответствии с п.7.

16. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W пo формуле

-6

W = 10   эта корень кв.(M) P ,                                 (13)

н

где эта - коэффициент, принимаемый по табл.3 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; Р_н - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости t_p, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями п.3, кПа.

Таблица 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Скорость     |  Значение коэффициента эта при температуре t, °C,   |

|воздушного потока|                 воздуха в помещении                 |

|  в помещении,   |—————————————————————————————————————————————————————|

|    м х с(-1)    |    10    |    15    |    20    |   30    |    35    |

|—————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|

|        0        |   1,0    |   1,0    |   1,0    |   1,0   |   1,0    |

|                 |          |          |          |         |          |

|       0,1       |   3,0    |   2,6    |   2,4    |   1,8   |   1,6    |

|                 |          |          |          |         |          |

|       0,2       |   4,6    |   3,8    |   3,5    |   2,4   |   2,3    |

|                 |          |          |          |         |          |

|       0,5       |   6,6    |   5,7    |   5,4    |   3,6   |   3,2    |

|                 |          |          |          |         |          |

|       1,0       |   10,0   |   8,7    |   7,7    |   5,6   |   4,6    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

17. Расчет избыточного давления взрыва Дельта_Р, кПа, производится по формуле (4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли во взрыве рассчитывается по формуле

Z = 0,5F,                                                   (14)

где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится взрывобезопасной, т.е. неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины Z допускается принимать Z = 0,5.

18. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле

m = m   +m   ,                                              (15)

вз   ав

где m_вз - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг; m_ав - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг.

19. Расчетная масса взвихрившейся пыли m_вз определяется по формуле

m   = K   m  ,                                              (16)

вз    вз  п

где К_вз - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине К_вз допускается полагать К_вз = 0,9; m_n - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

20. Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, m_ав, определяется по формуле

m   = (m   + qT) K  ,                                       (17)

aв     aп        n

где m_aп - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг; q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг х c(-1); Т - время отключения, определяемое по п.7в), с; К_п - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии экспериментальных сведений о величине К_п допускается полагать:

для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм - К_п = 0,5;

для пылей с дисперсностью менее 350 мкм - К_п = 1,0.

Величина m_an принимается в соответствии с пп.6 и 8.

21. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле

K

г

m  = ———— (m  + m  ),                                        (18)

п    K     1    2

y

где К_г - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли; m_1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг; m_2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг; К_у - коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной пылеуборке:

сухой - 0,6;

влажной - 0,7.

При механизированной вакуумной уборке:

пол ровный - 0,9;

пол с выбоинами (до 5% площади) - 0,7.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т.п.).

22. Масса пыли m_i (i = 1,2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

m  = M  (1 - альфа) бета  ,                    (i = 1; 2)     (19)

i    i                 i

где M = сумма M   - масса пыли, выделяющаяся в  объем  помещения  за

1    j    1j

период времени между генеральными пылеуборками, кг; M_1j  -  масса  пыли,

выделяемая   единицей   пылящего  оборудования  за  указанный период, кг;

M = сумма M   - масса пыли, выделяющаяся  в  объем  помещения  за  период

2    j    2j

времени между текущими пылеуборками, кг; М_2j -  масса  пыли,  выделяемая

единицей пылящего оборудования за указанный  период,  кг;  альфа  -  доля

выделяющейся  в  объем  помещения  пыли,  которая   удаляется   вытяжными

вентиляционными системами. При отсутствии  экспериментальных  сведений  о

величине альфа полагают альфа = 0; бета_1; бета_2 - доли  выделяющейся  в

объем помещения  пыли,  оседающей  соответственно  на  труднодоступных  и

доступных для уборки поверхностях помещения (бета_1 + бета_2 = 1).

При отсутствии сведений о величине коэффициентов бета_1 и бета_2 допускается полагать бета_1 = 1, бета_2 = 0.

23. Величина M_i (i = 1; 2) может быть также определена экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле

M  = сумма (G   x F  ) тау               (i = 1; 2)          (20)

i     j     ij    ij     i

где G_fj, G_2j - интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F_1j (м2) и доступных F_2j (м2) площадях, кг х м(-2)c(-1); тау_1, тау_2 - промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

Определение категорий В1 - В4 помещений

24. Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл.4.

Таблица 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Категория | Удельная пожарная  |          Способ размещения           |

| помещения |   нагрузка g на    |                                      |

|           |участке, МДж х м(-2)|                                      |

|———————————|————————————————————|——————————————————————————————————————|

|    В1     |     Более 2200     |Не нормируется                        |

|———————————|————————————————————|——————————————————————————————————————|

|    В2     |    1401 - 2200     |См. п.25                              |

|———————————|————————————————————|——————————————————————————————————————|

|    В3     |     181 - 1400     |То же                                 |

|———————————|————————————————————|——————————————————————————————————————|

|    В4     |      1 - 180       |На  любом   участке   пола   помещения|

|           |                    |площадью  10  м2.  Способ   размещения|

|           |                    |участков       пожарной       нагрузки|

|           |                    |определяется согласно п.25            |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

25. При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле

n       p

Q = сумма G  Q   ,                                        (21)

i = 1  i  нi

где G_i - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; Q(p)_нi - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж х кг(-1).

Удельная пожарная нагрузка g, МДж х м(-2), определяется из соотношения

Q

g = ———,                                                   (22)

S

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

В помещениях категорий В1 - В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в табл.4. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В табл.5 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний l_пр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков q_кр, кВт х м(-2), для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения l_пр, приведенные в табл.5, рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние определяется как l = l_пр + (11 - Н), где l_пр - определяется из табл.5, Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица 5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  q_кр, кВт х  |  5   |  10  |  15  |  20  |  25  |  30  |  40  |  50  |

|     м(-2)     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|l_пр,м         |  12  |  8   |  6   |  5   |  4   | 3,8  | 3,2  | 2,8  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Значения q_кр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл.6.

Таблица 6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                        Материал                        | q_кр, кВт х  |

|                                                        |    м(-2)     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Древесина (сосна влажностью 12%)                        |     13,9     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг х м (-3)   |     8,3      |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Торф брикетный                                          |     13,2     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Торф кусковой                                           |     9,8      |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Хлопок-волокно                                          |     7,5      |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Слоистый пластик                                        |     15,4     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Стеклопластик                                           |     15,3     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Пергамин                                                |     17,4     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Резина                                                  |     14,8     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Уголь                                                   |     35,0     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Рулонная кровля                                         |     17,4     |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)          |     7,0      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение q_кp определяется по материалу с минимальным значением q_кр.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями q_кр значения предельных расстояний принимаются l_пр >= 12 м.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое расстояние l_пр между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки рассчитывается по формулам

l  >= 15м          при Н >= 11,                               (23)

пр

l  >= 26 - H       при Н < 11.                                (24)

пр

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, определенное по формуле 21, отвечает неравенству

2

Q >= 0,64 g  Н ,

т

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. Здесь g_т = 2200 МДж х м(-2) при 1401 МДж х м(-2) <= g <= 2200 МДж х м(-2) и g_т = 1400 МДж х м(-2) при 181 МДж х м(-2) <= g <= 1400 МДж х м(-2).

Определение избыточного давления взрыва для веществ и материалов,

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом

воздуха или друг с другом

26. Расчетное избыточное давление взрыва Дельта Р для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется по приведенной выше методике, полагая Z = 1 и принимая в качестве величины Н_т энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае когда определить величину Дельта Р не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных смесей,

содержащих горючие газы (пары) и пыли

27. Расчетное избыточное давление взрыва Дельта Р для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле

Дельта Р = Дельта Р  + Дельта Р ,                              (25)

1           2

где Дельта Р_1 - давление взрыва, вычисленное для горючего газа (пара) в соответствии с пп.10 и 11; Дельта Р_2 - давление взрыва, вычисленное для горючей пыли в соответствии с п.17.

4. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

28. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

29. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категории А;

суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

30. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А или Б;

суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

31. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А, Б или В;

суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

32. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

5. Категории наружных установок по пожарной опасности

33. Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с табл.7.

34. Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в табл.7, от высшей (А_н) к низшей (Д_н).

35. В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину индивидуального риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Таблица 7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Категория    |Критерии отнесения наружной установки к той или иной |

|    наружной     |           категории по пожарной опасности           |

|    установки    |                                                     |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|       А_н       |Установка относится  к  категории  А_н,  если   в ней|

|                 |присутствуют       (хранятся,       перерабатываются,|

|                 |транспортируются) горючие газы; легковоспламеняющиеся|

|                 |жидкости  с  температурой  вспышки  не  более   28°С;|

|                 |вещества  и/или  материалы,  способные     гореть при|

|                 |взаимодействии с водой, кислородом воздуха и/или друг|

|                 |с другом; при условии, что  величина  индивидуального|

|                 |риска при  возможном  сгорании  указанных   веществ с|

|                 |образованием волн давления превышает 10(-6) в год  на|

|                 |расстоянии 30 м от наружной установки                |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|       Б_н       |Установка относится  к  категории  Б_н,  если   в ней|

|                 |присутствуют       (хранятся,       перерабатываются,|

|                 |транспортируются)   горючие   пыли   и/или   волокна;|

|                 |легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки|

|                 |более  28°С;  горючие  жидкости;  при    условии, что|

|                 |величина индивидуального риска при возможном сгорании|

|                 |пыле- и/или паровоздушных смесей с образованием  волн|

|                 |давления превышает 10(-6) в год на расстоянии 30 м от|

|                 |наружной установки                                   |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|       В_н       |Установка относится  к  категории  В_н,  если   в ней|

|                 |присутствуют       (хранятся,       перерабатываются,|

|                 |транспортируются)   горючие    и/или    трудногорючие|

|                 |жидкости;   твердые   горючие   и/или   трудногорючие|

|                 |вещества и/или материалы  (в  том  числе  пыли  и/или|

|                 |волокна); вещества  и/или  материалы,  способные  при|

|                 |взаимодействии с водой, кислородом воздуха и/или друг|

|                 |с другом гореть; не реализуются критерии, позволяющие|

|                 |отнести установку  к  категориям  А_н  или   Б_н; при|

|                 |условии,  что  величина  индивидуального    риска при|

|                 |возможном сгорании указанных веществ и/или материалов|

|                 |превышает 10(-6) в год на расстоянии 30 м от наружной|

|                 |установки                                            |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|       Г_н       |Установка относится  к  категории  Г_н,  если   в ней|

|                 |присутствуют       (хранятся,       перерабатываются,|

|                 |транспортируются) негорючие вещества и/или  материалы|

|                 |в горячем, раскаленном и/или расплавленном состоянии,|

|                 |процесс обработки которых  сопровождается  выделением|

|                 |лучистого тепла, искр и/или пламени, а также  горючие|

|                 |газы,  жидкости  и/или  твердые   вещества,   которые|

|                 |сжигаются или утилизируются в качестве топлива       |

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

|       Д_н       |Установка относится  к  категории  Д_н,  если   в ней|

|                 |присутствуют       (хранятся,       перерабатываются,|

|                 |транспортируются) в основном негорючие вещества и/или|

|                 |материалы в холодном  состоянии  и  по  перечисленным|

|                 |выше критериям она не  относится  к  категориям  А_н,|

|                 |Б_н, В_н, Г_н                                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Для категорий А_н и Б_н:

горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и/или расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории В_н:

интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и/или материалов, указанных для категории В_н, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт х м2.

6. Методы расчета значений критериев пожарной опасности

наружных установок

Методы расчета значений критериев пожарной опасности

для горючих газов и паров

Выбор и обоснование расчетного варианта

Расчет   горизонтальных   размеров   зон,   ограничивающих   газо-    и

паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР,  при  аварийном

поступлении горючих  газов  и  паров  ненагретых  легковоспламеняющихся

жидкостей в открытое пространство

Расчет избыточного давления и  импульса  волны  давления  при  сгорании

смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

Выбор и обоснование расчетного варианта

36. Выбор расчетного варианта следует осуществлять с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных аварийных ситуации. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности для горючих газов и паров следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Q_w и расчетного избыточного давления Дельта Р при сгорании газопаровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

G = Q  x Дельта Р = max.                                        (26)

w

Расчет величины G производится следующим образом:

а) рассматриваются различные варианты аварии и определяются из статистических данных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газопаровоздушных смесей Q_wi для этих вариантов;

б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления Дельта Р_i;

в) вычисляются величины G_i = Q_wi x Дельта_Рi для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением G_i;

г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина G_i максимальна. При этом количество горючих газов и паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом пунктов 38 - 43.

37. При невозможности реализации описанного выше метода в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов и паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов и паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с пунктами 38 - 43.

38. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно п.36 или п.37 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

300 с при ручном отключении.

Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше значения.

Под "временем срабатывания" и "временем отключения" следует понимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в окружающее пространство. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения.

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов специальным решением соответствующих министерств или ведомств по согласованию с Госгортехнадзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и МЧС России;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей - на 0,15 м2;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

39. Масса газа m, кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

m = (V  + V  ) x ро  ,                                          (27)

a    т       г

где V_а - объем газа, вышедшего из аппарата, м3; V_т - объем газа вышедшего из трубопровода, м3; ро_г - плотность газа, кг х м(-3).

При этом

V  = 0,01 x Р  x V,                                             (28)

a           1

где P_1 - давление в аппарате, кПа; V - объем аппарата, м3;

V  = V   + V   ,                                                (29)

т    1т    2т

где V_1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; V_2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

V  = q x T,                                                     (30)

1т

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., м3 х с(-1); Т - время, определяемое по п.38, с;

2    2       2             2

V   = 0,01 x пи х Р х (r  L  + r  L  + ... + r  L  ),          (31)

2т                     1  1    2  2          n  n

где Р_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа; r - внутренний радиус трубопроводов, м; L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

40. Масса паров жидкости m, кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения

m = m  + m   + m       + m   ,                                 (32)

p    емк   св.окр    пер

где m_р - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; m_емк - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг; m_св.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг; m_пер - масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из слагаемых (m_р, m_емк, m_св.окр) в формуле (32) определяют из выражения

m = W x F  x T,                                                 (33)

и

где W - интенсивность испарения, кг х с(-1) х м(-2); F_и - площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п.38 в зависимости от массы жидкости m_п, вышедшей в окружающее пространство; Т - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно п.38, с.

Величину m_пер определяют по формуле (при Т_а > Т_кип)

2С (Т  - Т   )

р  а    кип

m    = min{0,8m ; ———————————————— m },                        (34)

пер           п        L           п

исп

где m_п - масса вышедшей перегретой жидкости, кг; С_р - удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости Т_а, Дж х кг(-1) К(-1); Т_а - температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в технологическом аппарате или оборудовании, К; T_кип - нормальная температура кипения жидкости, К; L_исп - удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости Т_а, Дж х кг(-1).

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (32) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работы.

41. Масса m_п вышедшей жидкости, кг, определяется в соответствии с п.38.

42. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

-6

W = 10   кв.корень (M) x P ,                                   (35)

н

где М - молярная масса, г х моль(-1); Р_н - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями п.3, кПа.

43. Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ m_суг из пролива, кг х м(-2), по формуле

M                                             t

m   = ————— x (Т  - Т ) x (2 x лямбда  x кв.корень(———————) +

суг  L         0    ж               тв             пи х a

исп

5,1 x кв.корень(Re) x лямбда  x t

в

+ ——————————————————————————————————)),                             (36)

d

где М - молярная масса СУГ, кг х моль(-1); L_исп - мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ Т_ж, Дж х моль(-1); T_0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К; T_ж - начальная температура СУГ, К; ламбда_тв - коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, Вт х м(-1) х K(-1);

ламбда

тв

а = ———————————— - коэффициент

C   х ро

тв     тв

температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, м2 х с(-1); С_тв - теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, Дж х кг(-1) х К(-1); ро_тв - плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ, кг х м(-3); t - текущее время, с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ, но не более 3600 с;

Ud                                                         -1

Re = ———— число Рейнольдса; U - скорость воздушного потока, м x с  ;

ню

в

4F

d = кв.корень (————) - характерный размер пролива СУГ, м; ню_в -

пи

кинематическая вязкость воздуха, м2 х с(-1); ламбда_в - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт х м(-1) х К(-1).

Формула 36 справедлива для СУГ с температурой Т_ж <= Т_кип. При температуре СУГ Т_ж > Т_кип дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ m_пер по формуле 34.

Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих

газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР,

при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых

легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство

44. Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (С_нкпр), вычисляют по формулам:

для горючих газов (ГГ):

m

г       0,333

R    = 14,5632 x (————————————)    ,                         (37)

нкпр             ро  x C

г    нкпр

для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

Р                  m

н     0,813        н     0,333

R    = 3,1501 x кв.корень (К) x (——————)     x (——————————)     ,(38)

нкпр                          С               ро  x Р

нкпр             п    н

М

ро    = ———————————————————————,

г,п   V  x (1 + 0,00367 x t )

0                   p

где m_г - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг; ро_г - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг х м(-3); m_п - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг; ро_п - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг х м(-3); Р_н - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа; К - коэффициент, принимаемый равным К = T/3600 для ЛВЖ; Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с; С_нкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (об.); М - молярная масса, кг х кмоль(-1); V_0 - мольный объем, равный 22,413 м3 х кмоль(-1); t_р - расчетная температура,°С.

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_р по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61°С.

45. За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п. Во всех случаях значение R_нкпр должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании

смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

46. Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяется масса m, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с пунктами 38 - 43.

47. Величину избыточного давления Дельта Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле

0,33         0,66    2         3

Дельта Р = Р  x (0,8m      /r + 3m      /r + 5m   /r ),         (39)

0        пр           пр           пр

где Р_0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; m_пр - приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле

m  = (Q   / Q ) x m x Z,                                        (40)

пр    сг    0

где Q_cг - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж х кг(-1); Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1; Q_0 - константа, равная 4,52 х 10(6) Дж х кг(-1); m - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

48. Величину импульса волны давления i, Па х с, вычисляют по формуле

0,66

i = 123 x m    /r.                                              (41)

пр

Метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих пылей

49. В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого горения.

50. Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоздушные смеси, определяется, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.

51. Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

M = M   + M   ,                                                 (42)

вз    ав

где М - расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг, М_вз - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг; М_ав - расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг.

52. Величина М_вз определяется по формуле

M  = К  х К  x М  ,                                             (43)

вз   г    вз   п

где К_г - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли; К_вз - доля отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных данных о величине К_вз допускается принимать К_вз = 0,9; М_п - масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии, кг.

53. Величина М_ав определяется по формуле

М  = (М   + q x T) x K  ,                                       (44)

ав    ап             п

где М_ап - масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата, кг; при отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует полагать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли; q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг х с(-1); Т - расчетное время отключения, с, определяемое в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным времени срабатывания системы автоматики, если вероятность ее отказа не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с); 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 300 с при ручном отключении; К_п - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата. В отсутствие экспериментальных данных о величине К_п допускается принимать: 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм; 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

54. Избыточное давление Дельта Р для горючих пылей рассчитывается следующим образом:

а) определяют приведенную массу горючей пыли m_пр, кг, по формуле

m   = М х Z х H / Н  ,                                         (45)

пр            т   то

где М - масса горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство, кг; Z - коэффициент участия пыли в горении, значение которого допускается принимать равным 0,1. В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена, но не менее чем до 0,02; Н_т - теплота сгорания пыли, Дж х кг(-1); Н_то - константа, принимаемая равной 4,6 х 106 Дж х кг(-1);

б) вычисляют расчетное избыточное давление Дельта Р, кПа, по формуле

0,33       0,66   2         3

Дельта Р = Р  x (0,8m    /r + 3m     /r  + 5m  /r ),           (46)

0        пр         пр           пр

где r - расстояние от центра пылевоздушного облака, м. Допускается отсчитывать величину r от геометрического центра технологической установки; P_0 - атмосферное давление, кПа.

55. Величину импульса волны давления i, Па х с, вычисляют по формуле

0,66

i = 123m    /r.                                                (47)

пр

Метод расчета интенсивности теплового излучения

56. Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);

"огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

57. Интенсивность теплового излучения q, кВт х м(-2), для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов вычисляют по формуле

q = E  F  x тау,                                               (48)

f  q

где E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт х м(-2); F_q - угловой коэффициент облученности; тау - коэффициент пропускания атмосферы.

Значение E_f принимается на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в табл.8.

При отсутствии данных допускается принимать величину E_f равной: 100 кВт х м(-2) для СУГ, 40 кВт х м(-2) для нефтепродуктов, 40 кВт х м(-2) для твердых материалов.

Таблица 8

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости

от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых

жидких углеводородных топлив

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Топливо    |                          E_f, кВт х м(-2)                          |      M      |

|               |————————————————————————————————————————————————————————————————————|кг х м(-2) х |

|               |  d = 10 м   |  d = 20 м  |  d = 30 м   |  d = 40 м   |  d = 50 м   |    c(-1)    |

|———————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|СПГ (Метан)    |     220     |    180     |     150     |     130     |     120     |    0,08     |

|———————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|СУГ            |     80      |     63     |     50      |     43      |     40      |    0,10     |

|(Пропанбутан)  |             |            |             |             |             |             |

|———————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|Бензин         |     60      |     47     |     35      |     28      |     25      |    0,06     |

|———————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|Дизельное      |     40      |     32     |     25      |     21      |     18      |    0,04     |

|топливо        |             |            |             |             |             |             |

|———————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|Нефть          |     25      |     19     |     15      |     12      |     10      |    0,04     |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать величину E_f такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

4 x F

d = кв.корень ———————,                                         (49)

пи

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле

0,61

M

Н = 42d(——————————————————————)     ,                          (50)

ро (кв.корень (g x d)

в

где М - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг х м(-2) х с(-1); ро_в - плотность окружающего воздуха, кг х м(-3); g = 9,81 м х с(-2) - ускорение свободного падения.

Определяют угловой коэффициент облученности F_q по формулам:

2    2

F  = кв.корень (F  + F ),                                      (51)

q               v    н

где F_v, F_н - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

1      1                   h             h

F  = —— x [ —— x arctg( —————————————————) - ——— x {arctg(кв.корень

v   пи     S                      2          S

кв.корень(S  - 1)

S - 1           A                            (А + 1) x (S - 1)

(—————)) - ——————————————— x arctg(кв.корень (——————————————————}], (52)

S + 1                2                       (A - 1) x (S + 1)

кв.корень(А  - 1)

1      (B - 1/S)                        (В + 1) x (S - 1)

F  = ——— x [——————————————— x arctg(кв.корень(—————————————————) -

н   пи                2                      (B - 1) x (S + 1)

кв.корень(В - 1)

(A - 1/S)                       (А + 1) x (S - 1)

- —————————————————— x arctg(кв.корень(—————————————————))],       (53)

2                        (A - 1) x (S + 1)

кв.корень(А  - 1)

2    2

А = (h  + S  + 1)/(2S);                                        (54)

2

В = (1 + S )/(2S);                                             (55)

S = 2r/d;                                                      (56)

h = 2H/d,                                                      (57)

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

-4

тау = exp[-7,0 x 10  x (r - 0,5d)].                            (58)

58. Интенсивность теплового излучения q, кВт х м(-2), для "огненного шара" вычисляют по формуле (48).

Величину E_f определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать E_f равным 450 кВт х м(-2).

Значение F_q вычисляют по формуле

H/D  + 0,5

s

F  = ——————————————————————————————————,                       (59)

q                               1,5

2        2

4 x [(H/D  + 0,5) + (r/D ) ]

s              s

где Н - высота центра "огненного шара", м; D_s - эффективный диаметр "огненного шара", м; r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром "огненного шара", м.

Эффективный диаметр "огненного шара" D_s определяют по формуле

0,327

D  = 5,33m     ,                                               (60)

s

где m - масса горючего вещества, кг.

Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать величину Н равной D_s/2.

Время существования "огненного шара" t_s , с, определяют по формуле

0,303

t  = 0,92m     .                                               (61)

s

Коэффициент пропускания атмосферы тау рассчитывают по формуле

-4              2    2

тау = exp[-7,0 x 10  x (кв.корень(r  + H ) - D /2)].           (62)

s

7. Метод оценки индивидуального риска

59. Настоящий метод применим для расчета величины индивидуального риска (далее по тексту - риска) на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

60. Величину индивидуального риска R_B при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей рассчитывают по формуле

n

R  = сумма Q  x Q   ,                                          (63)

В   i = 1  Вi   ВПi

где Q_Вi - годовая частота возникновения i-й аварии с горением газо-, паро- или пылевоздушной смеси на рассматриваемой наружной установке, 1/год; Q_ВПi - условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го типа; n - количество типов рассматриваемых аварий.

Значения Q_Вi определяют из статистических данных или на основе методик, изложенных в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. В формуле (63) допускается учитывать только одну наиболее неблагоприятную аварию, величина Q_B для которой принимается равной годовой частоте возникновения пожара с горением газо-, паро- или пылевоздушных смесей на наружной установке по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, а значение Q_BП вычислять, исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу, в соответствии с пп. 37 - 43.

61. Величину индивидуального риска R_П при возможном сгорании веществ и материалов, указанных в табл.7 для категории В_н, рассчитывают по формуле

n

R  = сумма Q  x Q   ,                                          (64)

п   i = 1  fi   fпi

где Q_fi - годовая частота возникновения пожара на рассматриваемой наружной установке в случае аварии i-го типа, 1/год; Q_fпi - условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, тепловым излучением при реализации аварии i-го типа; n - количество типов рассматриваемых аварий.

Значение Q_fi определяют из статистических данных или на основе методик, изложенных в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке.

В формуле (64) допускается учитывать только одну наиболее неблагоприятную аварию, величина Q_f для которой принимается равной годовой частоте возникновения пожара на наружной установке по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, а значение Q_fп вычислять, исходя из массы горючих веществ, вышедших в атмосферу, в соответствии с пунктами 37 - 43.

62. Условную вероятность Q_ВПi поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на расстоянии r от эпицентра определяют следующим образом:

вычисляют избыточное давление Дельта Р и импульс i по методам, описанным в разделе 6 (методы расчета значений критериев пожарной опасности для горючих газов и паров или метод расчета значений критериев пожарной опасности для горючих пылей);

исходя из значений Дельта Р и i, вычисляют величину "пробит"-функции Р_r по формуле

Pr = 5 - 0,26ln(V),                                            (65)

8,4       9,3

17500        290

V = (————————)   + (———)   ,                                   (66)

Дельта Р        i

где Дельта Р - избыточное давление, Па; i - импульс волны давления, Па х с;

С помощью таблицы 9 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении Р_r = 2,95 значение Q_вп = 2% = 0,02, а при P_r = 8,09 значение Q_Bп = 99,9% = 0,999.

63. Условную вероятность поражения человека тепловым излучением Q_fпi определяют следующим образом:

а) рассчитывают величину Р_r по формуле

1,33

P  = -14,9т + 2,56 ln(t x q    ),                              (67)

r

где t - эффективное время экспозиции, с; q - интенсивность теплового излучения, кВт х м(-2), определяемая в соответствии с методом расчета интенсивности теплового излучения (раздел 6).

Величину t находят:

1) для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов

t = t  + x/u,                                                   (68)

0

где t_0 - характерное время обнаружения пожара, с, (допускается принимать t = 5 с); х - расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт х м(-2), м; u - скорость движения человека, м х с(-1) (допускается принимать u = 5 м х с(-1));

2) для воздействия "огненного шара" - в соответствии с методом расчета интенсивности теплового излучения (раздел 6);

б) с помощью табл.9 определяют условную вероятность Q_пi поражения человека тепловым излучением.

64. Если для рассматриваемой технологической установки возможен как пожар пролива, так и "огненный шар", в формуле (64) должны быть учтены оба указанных выше типа аварии.

Таблица 9

Значения условной вероятности поражения человека

в зависимости от величины Р_r

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Условная  |                                    Величина P_r                                     |

|вероятность |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|поражения, %|   0    |   1   |   2    |   3   |   4    |   5    |   6   |   7    |   8    |   9   |

|————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|———————|————————|————————|———————|

|     0      |   -    | 2,67  |  2,95  | 3,12  |  3.25  |  3,36  | 3,45  |  3,52  |  3,59  | 3,66  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     10     |  3,72  | 3,77  |  3,82  | 3,90  |  3,92  |  3,96  | 4,01  |  4,05  |  4,08  | 4,12  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     20     |  4,16  | 4,19  |  4,23  | 4,26  |  4,29  |  4,33  | 4,36  |  4,39  |  4,42  | 4,45  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     30     |  4,48  | 4,50  |  4,53  | 4,56  |  4,59  |  4,61  | 4,64  |  4,67  |  4,69  | 4,72  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     40     |  4,75  | 4,77  |  4,80  | 4,82  |  4,85  |  4,87  | 4,90  |  4,92  |  4,95  | 4,97  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     50     |  5,00  | 5,03  |  5,05  | 5,08  |  5,10  |  5,13  | 5,15  |  5,18  |  5,20  | 5,23  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     60     |  5,25  | 5,28  |  5,31  | 5,33  |  5,36  |  5,39  | 5,41  |  5,44  |  5,47  | 5,50  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     70     |  5,52  | 5,55  |  5,58  | 5,61  |  5,64  |  5,67  | 5,71  |  5,74  |  5,77  | 5,81  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     80     |  5,84  | 5,88  |  5,92  | 5,95  |  5,99  |  6,04  | 6,08  |  6,13  |  6,18  | 6,23  |

|            |        |       |        |       |        |        |       |        |        |       |

|     90     |  6,28  | 6,34  |  6,41  | 6,48  |  6,55  |  6,64  | 6,75  |  6,88  |  7,05  | 7,33  |

|————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|———————|————————|————————|———————|

|     -      |  0,00  | 0,10  |  0,20  | 0,30  |  0,40  |  0,50  | 0,60  |  0,70  |  0,80  | 0,90  |

|————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|———————|————————|————————|———————|

|     99     |  7,33  | 7,37  |  7,41  | 7,46  |  7,51  |  7,58  | 7,65  |  7,75  |  7,88  | 8,09  |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Далее по тексту - помещений и зданий

** Далее по тексту - наружные установки

Приложение

Рекомендуемое

Расчетное определение значения коэффициента Z участия горючих газов

и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве

Материалы настоящего приложения применяются для случая 100 м/ро_г,п V_св) < 0,5 С_НКПР, где С_НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (об.), и для помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более 5.

1. Коэффициент Z участия горючих газов и паров легковоспламеняющихся

_

жидкостей  во        взрыве  при  заданном  уровне  значимости  Q (С > С)

рассчитывается по формулам:

1              1

при Х     <= - L и Y     <= - S

нкпр    2      нкпр    2

-3             С

5 x 10  пи            нкпр

Z = —————————— ро   (С + ——————) Х     Y     Z

m        г,п  0  дельта   нкпр  нкпр  нкпр,             (1)

1            1

при Х     > - L и Y    > - S

нкпр   2      нкпр  2

-3             С

5 x 10                нкпр

Z = ———————— ро    (С  + ——————) F Z                            (2)

m       г,п   0   дельта     нкпр,

где С_0 - предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный:

при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

3   m

С  = 3,77 x 10  ——————,                                         (3)

0              ро V

г св

при подвижности воздушной среды для горючих газов

2    m

С  = 3 х 10  ————————,                                          (4)

0           рo V  U

г св

при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

0,41

m x 100

С  = С  (———————————————)    ,                                  (5)

0    н  C  х ро  х V

н     п    св

при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

0,46

m x 100

С  = С (——————————————)    ,                                    (6)

0    н C  х ро  х V

н     п    св

где m - масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в соответствии с разделом 3, кг; дельта - допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости

_

Q (С > С),     приведенные   в  таблице  П1;  Х    , Y    , Z     -

нкпр   нкпр   нкпр

расстояния по осям X, Y  и  Z  от  источника  поступления газа или  пара,

ограниченные  нижним  концентрационным  пределом  распространения пламени

соответственно, м; рассчитываются по формулам  (10 - 12)  приложения;  L,

S - длина  и  ширина  помещения  соответственно,  м;  F  -  площадь  пола

помещения, м2;

U - подвижность воздушной среды, м х с(-1); Q_н - концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t_p, °C, воздуха в помещении, % (об.).

Концентрация С_н может быть найдена по формуле

Р

н

С  = 100————                                                    (7)

н       Р

0

где Р_н - давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из справочной литературы), кПа; Р_0 - атмосферное давление, равное 101 кПа.

Таблица П1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                             |         -     |         |

|     Характер распределения концентраций     |    Q(C > С)   | дельта  |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|

|Для горючих газов при отсутствии  подвижности|      0,1      |  1,29   |

|воздушной среды                              |     0,05      |  1,38   |

|                                             |     0,01      |  1,53   |

|                                             |     0,003     |  1,63   |

|                                             |     0,001     |  1,70   |

|                                             |   0,000001    |  2,04   |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|

|Для горючих газов при  подвижности  воздушной|      0,1      |  1,29   |

|среды                                        |     0,05      |  1,37   |

|                                             |     0,01      |  1,52   |

|                                             |     0,003     |  1,62   |

|                                             |     0,001     |  1,70   |

|                                             |   0,000001    |  2,03   |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|

|Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при|      0,1      |  1,19   |

|отсутствии подвижности воздушной среды       |     0,05      |  1,25   |

|                                             |     0,01      |  1,35   |

|                                             |     0,003     |  1,41   |

|                                             |     0,001     |  1,46   |

|                                             |   0,000001    |  1,68   |

|—————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|

|Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при|      0,1      |  1,21   |

|подвижности воздушной среды                  |     0,05      |  1,27   |

|                                             |     0,01      |  1,38   |

|                                             |     0,003     |  1,45   |

|                                             |     0,001     |  1,51   |

|                                             |   0,000001    |  1,75   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

-

Величина уровня  значимости    Q (С > С )   выбирается,   исходя  из

-

особенностей  технологического  процесса.  Допускается принимать Q(C > С)

равным 0,05.

2. Величина коэффициента Z участия паров легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве может быть определена по графику, приведенному на рисунке.

"График определения величины коэффициента Z участия паров легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве"

Значения X определяются по формуле

C  /C*, если С  <= C*;

н            н

Х = {                                                           (8)

l, если С  > C*,

н

где С* - величина, задаваемая соотношением

С* = фи С  ,                                                     (9)

ст

где фи - эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

3. Расстояния Х_нкпр, Y_нкпр и Z_нкпр рассчитываются по формулам:

0,5

дельта С

0

Х    = К L(K ln——————————)    ;                                 (10)

нкпр   1   2     С

нкпр

0,5

дельта С

0

Y    = К  S (K ln ——————————)  ;                                (11)

нкпр   1     2     C

нкпр

0,5

дельта C

0

Z     = К Н (К  ln ——————————)   ,                              (12)

нкпр    3    2       С

нкпр

где К_1 - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для легковоспламеняющихся жидкостей; K_2 - коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и K_2 = Т/3600 для легковоспламеняющихся жидкостей; K_3 - коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды; Н - высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния X_нкпр, Y_нкпр и Z_нкпр принимаются равными 0.