#G0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Дата введения 1979-07-01

РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.

Редакторы - инженеры Р.Т.Смольяков, В.А.Глухарев (Госстрой СССР), доктора техн. наук Ф.В.Ушков, Ю.А.Табунщиков, кандидаты техн. наук Ю.А.Матросов, И.Н.Бутовский, М.А.Гуревич (НИИСФ Госстроя СССР), канд. экон. наук И.А.Апарин (НИИЭС Госстроя СССР) и канд. техн. наук Л.Н.Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР).

ВНЕСЕНЫ НИИСФ Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. № 28.

С введением в действие СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 «Строительная теплотехника».

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» является переизданием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241 и изменением № 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. #M12291 5200047постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. № 18-81#S.

Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения, отмечены в СНиП звездочкой.

В СНиП  II-3-79* «Строительная теплотехника» внесено изменение N 4, утвержденное и введенное в действие с 1 марта 1998 г. #M12293 0 871001233 557313239 2712240448 2851215321 2005302996 4294960680 3423978133 4294967268 2685054973постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. N 18-8#S. Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по БСТ N 3, 1998 г.

Единицы физических величин даны в единицах Международной системы (СИ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных_1, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских_2) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

____________

_1 Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.

_2 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином «производственные».

1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;

д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.

1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.

Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.

Таблица 1

| #G0 Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 12°С | св. 12 до 24°С | св. 24°С |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 | Св. 40 до 50 |
| Влажный | Св. 75 | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 |
| Мокрый | - | Св. 75 | Св. 60 |

1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):

горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;

вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.

1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.

В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений - устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.

1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.

1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

| #G02.1*(К). Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0) следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) |  |  |

и условий энергосбережения - по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).

В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.

В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.

Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий с избытками явного тепла, более 23 Вт/куб.м, зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6°С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по #M12291 871001035СНиП 2.11.02-87#S.

Таблица 1а*(К)

| #G0 |  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут |  | ограждающих конструкций, не менее |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стен |  | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей |
| Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  | 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 |  | 1,8 2,5 3,2 3,9 4,6 5,3 | 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 | 0,3 0,45 0,6 0,7 0,75 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 |
| Общественные, кроме указанных выше, администра- тивные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  | 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 |  | 1,6 2,3 3,0 3,7 4,4 5,1 | 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 |
| Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  | 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 |  | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,6 | 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 | 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 | 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 |
| 1. Промежуточные значения |  |  |  | следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |
| 2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м, а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий. 3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий. 4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1б*(К)

| #G0 |  |  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут |  |  | ограждающих конструкций, не менее |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей |
| Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  |  | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,3 0,45 0,6 0,7 0,75 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 |
| Общественные, кроме указанных выше, администра- тивные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  |  | 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 |
| Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |  |  | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 | 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 |
| 1. Промежуточные значения |  |  | следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |
| 2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м, а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий. 3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий. 4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле

|  | #G0(1а) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формуле (1); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S. |

2.2*(К). Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле

|  | #G0 (1) |
| --- | --- |

| #G0где |  | n |  | - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3*; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #G0Требуемое сопротивление теплопередаче |  |  |  |  | дверей и ворот должно быть не менее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#G1  Примечания:  1.  При    определении    требуемого    сопротивления

теплопередаче  внутренних  ограждающих  конструкций  в  формуле  (1)

следует   принимать  n = 1  и  вместо  t(н) - расчетную  температуру

воздуха более холодного помещения.

2. В качестве  расчетной  зимней  температуры  наружного  воздуха,

t(н), для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует

принимать   минимальную  температуру   наиболее   холодного  месяца,

определяемую  по #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S с учетом  среднесуточной  амплитуды

температуры наружного воздуха.

#G0

Пункт 2.3 исключен.

2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0(2) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*. |

#G1

Примечания: 1. Расчетный   коэффициент   теплоусвоения   воздушных

прослоек принимается равным нулю.

2. Слои  конструкции, расположенные  между  воздушной  прослойкой,

вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей

конструкции, не учитываются.

#G0

2.5. Термическое сопротивление R, кв.м·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0 (3) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - толщина слоя, м; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый по прил. 3*. |

Таблица 2*(К)

| #G0 |  | Нормируемый температурный перепад |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | , °С, для |  |
| Здания и помещения |  | Наружных стен и чердачных перекрытий | Покрытий |  | Перекрытий над проездами, подвалами и подпольями |
| 1. Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты |  | 4,0 | 3,0 |  | 2,0 |
| 2. Общественные, кроме указанных в п. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом |  | 4,5 | 4,0 |  | 2,5 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами |  | но не более 7 | но не более 6 |  | 2,5 |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом |  |  |  |  | 2,5 |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явного тепла (более 23 Вт/куб.м) |  | 12 | 12 |  | 2,5 |
| Обозначения, принятые в табл. 2*: |  |  |  |  |  |
|  | - то же, что в формуле (1); |  |  |  |  |
|  | - температура точки росы, °С, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым по ГОСТ 12.1.005-88, #M12291 9056428СНиП 2.04.05-91#S и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений. |  |  |  |  |

Таблица 3*

| #G0Ограждающие конструкции | Коэффициент n |
| --- | --- |
| 1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| 2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
| 3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| 4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| 5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

Таблица 4*

| #G0Внутренняя поверхность ограждающих конструкций |  |  |  |  | Коэффициент теплоотдачи Вт/(кв.м · °С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между |  |  |  | 8,7 |  |
|  | гранями соседних ребер |  |  |  |  |  |
| 2. | Потолков с выступающими ребрами при |  |  |  | 7,6 |  |
|  | отношении |  |  |  |  |  |
| 3. | Зенитных фонарей |  |  |  | 9,9 |  |
| Примечание. Коэффициент теплоотдачи |  |  |  |  |  | внутренней поверхности |
| ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со #M12291 871001006СНиП 2.10.03-84#S. |  |  |  |  |  |  |

Табл. 5* исключена.

2.6*. Сопротивление теплопередаче Ro, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0 (4) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формуле (1); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - термическое сопротивление ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемое: однородной (однослойной) - по формуле (3), многослойной - в соответствии с пп. 2.7 и 2.8; |
|  |  | - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемый по табл. 6*. |

При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

Таблица 6*

| #G0 Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/(кв.м · °С) |
| --- | --- |
| 1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 23 |
| 2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |
| 3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |
| 4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6 |

2.7. Термическое сопротивление Rк, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

|  | #G0(5) |
| --- | --- |

| #G0где |  |  | - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*. |  |  |  |
|  | #G02.8. Приведенное термическое сопротивление |  |  |  | , кв.м·°С/Вт, неоднородной |  |

ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, кв.м·°С/Вт, определяется по формуле

|  | #G0 (6) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - площади отдельных участков конструкции (или части ее), кв.м; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных участков и по формуле (5) для неоднородных участков; |

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев - по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0 (7) |
| --- | --- |

Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25% или ограждающая

конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное

| #G0термическое сопротивление |  | такой конструкции следует определять на |
| --- | --- | --- |

основании расчета температурного поля следующим образом:

|  | #G0по результатам расчета температурного поля при |  |  |  |  |  | и |  |  |  | определяются средние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температуры, °С, внутренней |  |  | и наружной |  |  |  |  | поверхностей ограждающей |  |  |  |  |
| конструкции и вычисляется величина теплового потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , Вт/кв.м, по формуле |  |  |

|  | #G0(8) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формуле (1); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - то же, что в формуле (4); |

приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле

|  | #G0 (9) |
| --- | --- |

2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, кв.м·°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0 (10) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формуле (1); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - то же, что в формуле (8). |

Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Ro наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:

|  | #G0(11) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, кв.м·°С/Вт; |
| --- | --- | --- |
|  | r | - коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*. |

Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.

Таблица 6а*

| #G0Ограждающая конструкция |  | Коэффициент r |
| --- | --- | --- |
| 1. | Из однослойных легкобетонных панелей | 0,90 |
| 2. | Из легкобетонных панелей с термовкладышами | 0,75 |
| 3. | Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями | 0,70 |
| 4. | Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона | 0,60 |
| 5. | Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами | 0,50 |
| 6. | Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем | 0,75 |
| 7. | Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем | 0,70 |

2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).

#G1  Примечание.  Относительную   влажность   внутреннего  воздуха  для

определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений

ограждающих   конструкций  жилых   и  общественных  зданий   следует

принимать:

для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-

поликлинических  учреждений, родильных  домов, домов-интернатов  для

престарелых  и инвалидов, общеобразовательных  детских школ, детских

садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;

для общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.

| #G02.11*. Температуру внутренней поверхности |  | , °С, ограждающей конструкции (без |
| --- | --- | --- |

теплопроводного включения) следует определять по формуле

|  | #G0 (12) |
| --- | --- |

| #G0Температуру внутренней поверхности |  | , °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному |
| --- | --- | --- |

включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.

| #G0Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру |  | , °С, допускается |
| --- | --- | --- |

определять:

для неметаллических теплопроводных включений - по формуле

|  | #G0 (13) |
| --- | --- |

для металлических теплопроводных включений - по формуле

|  | #G0 (13а) |
| --- | --- |

В формулах (12) - (13а):

|  | #G0- то же, что в формуле (1); |
| --- | --- |
|  | - то же, что в формуле (4); |
|  | - сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4); |
|  | - коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*. |

Таблица 7*

| #G0Схема теплопроводного включения по прил. 5* |  |  |  |  |  |  | Коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 |  |  | 0,6 |  | 0,8 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  |  | 2,0 |
| I |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,65 | 0,79 |  |  | 0,86 |  | 0,90 |  |  |  | 0,93 |  |  | 0,95 |  |  |  | 0,98 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIа | 0,5 1,0 2,0 5,0 |  |  |  |  |  | 0,30 0,24 0,19 0,16 | 0,46 0,38 0,31 0,28 | 0,68 0,56 0,48 0,42 |  |  | 0,79 0,69 0,59 0,51 |  | 0,86 0,77 0,67 0,58 |  |  |  | 0,91 0,83 0,73 0,64 |  |  | 0,97 0,93 0,85 0,76 |  |  |  | 1,00 1,00 0,94 0,84 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 0,25 0,50 0,75 |  |  |  |  |  | 3,60 2,34 1,28 | 3,26 2,26 1,52 | 2,72 1,97 1,40 |  |  | 2,30 1,76 1,28 |  | 1,97 1,62 1,21 |  |  |  | 1,71 1,48 1,17 |  |  | 1,47 1,31 1,11 |  |  |  | 1,38 1,22 1,09 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 0,25 0,50 0,75 |  |  |  |  |  | 0,16 0,23 0,29 | 0,28 0,39 0,47 | 0,45 0,57 0,67 |  |  | 0,57 0,60 0,78 |  | 0,66 0,77 0,84 |  |  |  | 0,74 0,83 0,88 |  |  | 0,87 0,91 0,93 |  |  |  | 0,95 0,95 0,95 |
| Примечания: 1. Для промежуточных значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  | следует |  |
| определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При |  |  | > 2,0 следует принимать |  |  |  |  |  |  |  | = 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициента |  |  |  |  |  | следует принимать с поправочным множителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (где L - расстояние между включениями, м). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8*

| #G0Схема теплопроводного включения по прил. 5* |  |  |  | Коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 |  | 5,0 |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  | 50,0 | 150,0 |
| I |  |  |  | 0,105 |  | 0,160 |  | 0,227 | 0,304 |  | 0,387 |  |  | 0,430 |  | 0,456 |  |  | 0,485 | 0,503 |
| IIб |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,156 |  | 0,206 |  |  | 0,257 |  | 0,307 |  |  | 0,369 | 0,436 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 0,25 0,50 0,75 |  |  | 0,061 0,084 0,106 |  | 0,075 0,112 0,142 |  | 0,085 0,140 0,189 | 0,091 0,160 0,227 |  | 0,096 0,178 0,267 |  |  | 0,100 0,184 0,278 |  | 0,101 0,186 0,291 |  |  | 0,101 0,187 0,292 | 0,102 0,188 0,293 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 0,25 0,50 0,75 |  |  | 0,002 0,006 0,013 |  | 0,002 0,008 0,022 |  | 0,003 0,011 0,033 | 0,003 0,012 0,045 |  | 0,003 0,014 0,058 |  |  | 0,004 0,017 0,063 |  | 0,004 0,019 0,066 |  |  | 0,005 0,021 0,071 | 0,005 0,022 0,073 |
|  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,75 1,00 2,00 |  |  | 0,007 0,006 0,003 |  | 0,021 0,017 0,011 |  | 0,055 0,047 0,032 | 0,147 0,127 0,098 |  | - - - |  |  | - - - |  | - - - |  |  | - - - | - - - |
| Примечания: 1. Для промежуточных значений определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коэффициент |  |  |  |  | следует |  |  |
| 2. Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (13а) вместо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | следует принимать |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(К) Пункт 2.12* исключен.

(К) Таблица 9* исключена.

2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.

2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м·°С).

Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9а* исключены.

2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 кв.м·°С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%.

3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

| #G0 3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инерцией менее 4 и покрытий менее 5) |  |  |  | зданий жилых, больничных учреждений (больниц, |  |  |  |
| клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой |  |  |  |  |  |  |  |
| амплитуды |  | , °С, определяемой по формуле |  |  |  |  |  |

|  | #G0(18) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S. |
| --- | --- | --- |

3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций

|  | #G0, °С, следует определять по формуле |
| --- | --- |

|  | #G0 (19) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая согласно п. 3.3*; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха |  |  |
|  |  |  | в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*. |  |

| #G03.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха |  | , °С, следует |
| --- | --- | --- |

определять по формуле

|  | #G0 (20) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7; |
|  |  | - соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/кв.м, принимаемые согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности; |
|  |  | - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(кв.м·°С), определяемый по формуле (24). |

3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

|  | #G0 (21) |
| --- | --- |

| #G0где | е = 2,718 | - основание натуральных логарифмов; |
| --- | --- | --- |
|  | D | - тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле (2); |
|  |  | - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*; |
|  |  | - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), определяемые согласно п. 3.5; |
|  |  | - то же, что в формуле (1); |
|  |  | - то же, что в формуле (20). |

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.

#G1  Примечание.  Порядок  нумерации  слоев  в  формуле  (21) принят  в

направлении от внутренней поверхности к наружной.

#G0

3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(кв.м·°С), с тепловой инерцией D >= 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя  Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя - по формуле

|  | #G0 (22) |
| --- | --- |

б) для i-го слоя - по формуле

|  | #G0 (23) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*; |
|  |  | - то же, что в формуле (1); |
|  |  | - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С). |

3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по

| #G0летним условиям |  | , Вт/(кв.м·°С), следует определять по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #G0(24) |

| #G0где | v | - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S, но не менее 1 м/с. |
| --- | --- | --- |

Пункт 3.7* исключен.

3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной

| #G0величины |  | , установленной табл. 10. |
| --- | --- | --- |

Таблица 10

| #G0 Здания | Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства (нормативная величина) |
| --- | --- |
| 1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно- поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов | 0,2 |
| 2. Производственные здания, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха | 0,4 |
| Примечание. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства - отношение количества тепла, проходящего через световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла, проходящего через этот световой проем без солнцезащитного устройства. |  |

3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.

4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп, Вт/(кв.м·°С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.

Таблица 11*

| #G0 Здания, помещения и отдельные участки | Показатель теплоусвоения поверхности пола (нормативная величина) Вт/(кв.м·°С) |
| --- | --- |
| 1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно- поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей | 12 |
| 2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются легкие физические работы (категория I) | 14 |
| 3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II) | 17 |
| Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола: а) имеющего температуру поверхности выше 23°С; б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III); в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков; г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.). 2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований #M12291 871001006СНиП 2.10.03-84#S. |  |

4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп, Вт/(кв.м·°С), следует определять следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D(1) = R(1)s(1) >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

|  | #G0(27) |
| --- | --- |

б) если первые n слоев конструкции пола (n >= 1) имеют суммарную тепловую инерцию D(1) + D(2) + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (п + 1)-го слоев D(1) + D(2) + ... + Dn+1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yп следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:

для n-го слоя - по формуле

|  | #G0 (28) |
| --- | --- |

для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) -  по формуле

|  | #G0 (28а) |
| --- | --- |

Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y(1).

В формулах (27)-(28а) и неравенствах:

| #G0D(1), D(2), ..., Dn+1 | - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле (2); |
| --- | --- |
|  | - термические сопротивления, кв.м·°С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола, определяемые по формуле (3); |
|  | - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*, при этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1 и 2 табл. 11*, - во всех случаях при условии эксплуатации А; |
|  | - показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола, Вт/(кв.м·°С). |

5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

| #G0 5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rи | должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию |  | , |  |

кв.м·ч·Па/кг, определяемого по формуле

|  | #G0 (29) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(кв.м·ч), принимаемая в соответствии с п. 5.3*. |

5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих

| #G0конструкций |  | , Па, следует определять по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #G0 |  | (30) |

| #G0где | H | - высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/куб/м, определяемый по формуле |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (31) |
| здесь | t | - температура воздуха: внутреннего (для определения |  |  |  | ), наружного |  |
|  |  | (для определения |  | ) - согласно указаниям п. 2.2*; |  |  |  |
|  | v | - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г - 8 м/с. |  |  |  |  |  |

| #G05.3*. Нормативную воздухопроницаемость |  | , кг/(кв.м·ч), ограждающих конструкций |
| --- | --- | --- |

зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.

Таблица 12*(К)

| #G0 Ограждающие конструкции |  | Воздухопроницаемость кг/(кв.м·ч), не более |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений | 0,5 |
| 2. | Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |
| 3. | Стыки между панелями наружных стен: |  |
|  | а) жилых зданий | 0,5 |
|  | б) производственных зданий | 1,0 |
| 4. | Входные двери в квартиры | 1,5 |
| 5. | Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в: |  |
|  | пластмассовых или алюминиевых переплетах | 5,0 |
|  | деревянных переплетах | 6,0 |
| 6. | Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |
|  | Окна производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |
| 7. | Зенитные фонари производственных зданий | 10,0 |
| Примечание. Воздухопроницаемость стыков между панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг(м·ч). |  |  |

5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле

|  | #G0(32) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, кв.м·ч·Па/кг, принимаемые по прил. 9*. |
| --- | --- | --- |

#G1  Примечание.  Сопротивление  воздухопроницанию   слоев  ограждающих

конструкций   (стен,  покрытий),   расположенных   между   воздушной

прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью

ограждающей конструкции, не учитывается.

#G0

| #G0 5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сопротивления воздухопроницанию |  | , кв.м·ч/кг, определяемого по формуле |  |

|  | #G0 (33) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формуле (29); |
| --- | --- | --- |
|  |  | - то же, что в формуле (30); |
|  |  | - разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию Rи. |

Пункт 5.6* исключен.

Табл. 13* исключена.

(К) Пункт 5.7 исключен.

6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

| #G0а) требуемого сопротивления паропроницанию |  | , кв.м·ч·Па/мг (из условия недопустимости |
| --- | --- | --- |

накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

|  | #G0 (34) |
| --- | --- |

|  | #G0б) требуемого сопротивления паропроницанию |  | , кв.м·ч·Па/мг (из условия ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле |  |  |  |  |

|  | #G0 (35) |
| --- | --- |

В формулах (34) и (35):

| #G0 | - упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - сопротивление паропроницанию, кв.м·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3; |  |  |  |  |  |
|  | - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S; |  |  |  |  |  |
|  | - продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S; |  |  |  |  |  |
|  | - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами; |  |  |  |  |  |
|  | - плотность материала увлажняемого слоя, кг/куб.м, принимаемая равной по прил. 3*; |  |  |  |  |  |
|  | - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции; |  |  |  |  |  |
|  | - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z(o), принимаемое по табл. 14*; |  |  |  |  |  |
|  | - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (36) |
| где |  |  | - упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; |  |  |  |
|  |  |  | - продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S с учетом следующих условий: а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С; б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С; в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С; |  |  |  |
|  | - определяется по формуле |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (37) |  |
| где |  | - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно #M12291 9053801СНиП 2.01.01-82#S. |  |  |  |  |

#G1  Примечания: 1. Упругости  Е(1), Е(2), Е(3)  и  Ео для  конструкций

помещений   с  агрессивной   средой   следует   принимать  с  учетом

агрессивной среды.

2. При определении  упругости Е(3) для летнего периода температуру

в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать

не ниже  средней  температуры  наружного   воздуха  летнего периода,

упругость водяного пара  внутреннего воздуха е(в) - не ниже  средней

упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

3. Плоскость  возможной  конденсации  в  однородной  (однослойной)

ограждающей  конструкции  располагается  на  расстоянии, равном  2/3

толщины конструкции  от ее внутренней  поверхности, а в многослойной

конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

#G0

Таблица 14*

| #G0 Материал ограждающей конструкции |  | Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков | 1,5 |
| 2. | Кладка из силикатного кирпича | 2,0 |
| 3. | Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.) | 5,0 |
| 4. | Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) | 6,0 |
| 5. | Пеногазостекло | 1,5 |
| 6. | Фибролит цементный | 7,5 |
| 7. | Минераловатные плиты и маты | 3,0 |
| 8. | Пенополистирол и пенополиуретан | 25,0 |
| 9. | Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака | 3,0 |
| 10. | Тяжелые бетоны | 2,0 |

| #G0 6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию |  | , кв.м·ч·Па/мг, |  |

определяемого по формуле

|  | #G0(38) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - то же, что в формулах (34), (35) и (37). |
| --- | --- | --- |

6.3. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

|  | #G0 (39) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - толщина слоя ограждающей конструкции, м; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по прил. 3*. |

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.

#G1  Примечания: 1. Сопротивление  паропроницанию воздушных  прослоек в

ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от

расположения и толщины этих прослоек.

| #G12. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию |  |
| --- | --- |

ограждающей    конструкции    следует    определять    сопротивление

паропроницанию Rп конструкции  в пределах от внутренней  поверхности

до плоскости возможной конденсации.

3. В   помещениях   с   влажным   или   мокрым   режимом   следует

предусматривать    пароизоляцию     теплоизолируюших    уплотнителей

сопряжений   элементов  ограждающих   конструкций  (мест  примыкания

заполнений   проемов   к  стенам  и  т.п.)  со   стороны  помещений;

сопротивление  паропроницанию в местах таких  сопряжений проверяется

из условия  ограничения накопления влаги  в сопряжениях  за период с

отрицательными  среднемесячными температурами  наружного воздуха  на

основании расчета температурного и влажностного полей.

#G0

6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг.

6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ

И ЗОН ВЛАЖНОСТИ

| #G0Влажностный режим помещений (по табл. 1) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сухой | нормальный | влажный |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И КОНСТРУКЦИЙ

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики материала в сухом состоянии |  |  |  | Расчетное массовое отношение |  | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плот- ность кг/куб.м | удельная теплоем- кость кДж/(кг·°С) | коэффи- циент тепло- провод- ности Вт/(м·°С) |  | влаги в материале (при усло- виях экс- плуатации по прил. 2) w, % |  | теплопро- водности Вт/(м·°С) |  | тепло- усвоения (при пе- риоде 24 ч) s, Вт/(кв.м·°С) |  |  |  | паро- прони- цаемо- сти мг/(м·ч·Па) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | Б | А | Б | А |  |  | Б | А, Б |
| I. Бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Бетоны на природных плотных заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Железобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 0,84 | 1,69 |  | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 |  |  | 18,95 | 0,03 |
| 2. Бетон на гравии или щебне из природного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 0,84 | 1,51 |  | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,77 |  |  | 17,88 | 0,03 |
| Б. Бетоны на природных пористых заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Туфобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,64 |  | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 |  |  | 12,79 | 0,090 |
| 4. |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,52 |  | 7 | 10 | 0,70 | 0,81 | 9,62 |  |  | 10,91 | 0,11 |
| 5. |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,41 |  | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 |  |  | 8,63 | 0,11 |
| 6. |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,29 |  | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 |  |  | 7,20 | 0,12 |
| 7. Пемзобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,52 |  | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 |  |  | 9,30 | 0,075 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | 1400 | 0,84 | 0,42 |  | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,10 |  |  | 7,76 | 0,083 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | 1200 | 0,84 | 0,34 |  | 4 | 6 | 0,40 | 0,43 | 5,94 |  |  | 6,41 | 0,098 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | 1000 | 0,84 | 0,26 |  | 4 | 6 | 0,30 | 0,34 | 4,69 |  |  | 5,20 | 0,11 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " | 800 | 0,84 | 0,19 |  | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,60 |  |  | 4,07 | 0,12 |
| 12. Бетон нa вулканическом шлаке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,52 |  | 7 | 10 | 0,64 | 0,70 | 9,20 |  |  | 10,14 | 0,075 |
| 13. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,41 |  | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 |  |  | 8,63 | 0,083 |
| 14. | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,33 |  | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 |  |  | 7,20 | 0,090 |
| 15. | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,24 |  | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,90 |  |  | 5,67 | 0,098 |
| 16. | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,20 |  | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,90 |  |  | 4,61 | 0,11 |
| В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Керамзито- бетон на ке- рамзитовом песке и ке- рамзитопено- бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,66 |  | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,50 |  |  | 12,33 | 0,090 |
| 18. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,58 |  | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 |  |  | 10,77 | 0,090 |
| 19. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,47 |  | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 |  |  | 9,14 | 0,098 |
| 20. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,36 |  | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 |  |  | 7,57 | 0,11 |
| 21. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,27 |  | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 |  |  | 6,13 | 0,14 |
| 22. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,21 |  | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 |  |  | 4,77 | 0,19 |
| 23. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,16 |  | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 3,03 |  |  | 3,78 | 0,26 |
| 24. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,84 | 0,14 |  | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 |  |  | 3,25 | 0,30 |
| 25. Керамзито- бетон на квар- цевом песке с поризацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,41 |  | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 |  |  | 7,72 | 0,075 |
| 26. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,33 |  | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 |  |  | 6,35 | 0,075 |
| 27. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,23 |  | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 |  |  | 4,90 | 0,075 |
| 28. Керамзито- бетон на перлитовом песке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,28 |  | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 |  |  | 6,43 | 0,15 |
| 29. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,22 |  | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 |  |  | 5,32 | 0,17 |
| 30. Шунгизито- бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,49 |  | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 |  |  | 8,60 | 0,098 |
| 31. |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,36 |  | 4 | 7 | 0,44 | 0,50 | 6,23 |  |  | 7,04 | 0,11 |
| 32. |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,27 |  | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 |  |  | 5,60 | 0,14 |
| 33. Перлито- бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,29 |  | 10 | 15 | 0,44 | 0,50 | 6,96 |  |  | 8,01 | 0,15 |
| 34. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,22 |  | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,50 |  |  | 6,38 | 0,19 |
| 35. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,16 |  | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 |  |  | 5,32 | 0,26 |
| 36. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,12 |  | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 |  |  | 3,84 | 0,30 |
| 37. Шлакопемзо- бетон (термозито- бетон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,52 |  | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 |  |  | 10,83 | 0,075 |
| 38. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,41 |  | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 |  |  | 9,29 | 0,090 |
| 39. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,35 |  | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 |  |  | 7,90 | 0,098 |
| 40. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,29 |  | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 |  |  | 6,73 | 0,11 |
| 41. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,23 |  | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 |  |  | 5,63 | 0,11 |
| 42. Шлакопемзо- пено- и шлако- пемзогазо- бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,47 |  | 8 | 11 | 0,63 | 0,70 | 9,29 |  |  | 10,31 | 0,09 |
| 43. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,35 |  | 8 | 11 | 0,52 | 0,58 | 7,90 |  |  | 8,78 | 0,098 |
| 44. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,29 |  | 8 | 11 | 0,41 | 0,47 | 6,49 |  |  | 7,31 | 0,11 |
| 45. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,23 |  | 8 | 11 | 0,35 | 0,41 | 5,48 |  |  | 6,24 | 0,11 |
| 46. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,17 |  | 8 | 11 | 0,29 | 0,35 | 4,46 |  |  | 5,15 | 0,13 |
| 47. Бетон на до- менных гра- нулирован- ных шлаках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,58 |  | 5 | 8 | 0,70 | 0,81 | 9,82 |  |  | 11,18 | 0,083 |
| 48. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,47 |  | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 |  |  | 9,37 | 0,09 |
| 49. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,41 |  | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 |  |  | 8,34 | 0,098 |
| 50. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,35 |  | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 |  |  | 7,31 | 0,11 |
| 51. Аглопорито- бетон и бето- ны на топлив- ных (котель- ных) шлаках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,70 |  | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 |  |  | 11,98 | 0,075 |
| 52. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,58 |  | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 |  |  | 10,34 | 0,083 |
| 53. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,47 |  | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 |  |  | 8,83 | 0,09 |
| 54. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,35 |  | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 |  |  | 7,45 | 0,11 |
| 55. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,29 |  | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 |  |  | 6,14 | 0,14 |
| 56. Бетон на зольном гравии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,47 |  | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 |  |  | 8,34 | 0,09 |
| 57. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,35 |  | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 |  |  | 6,95 | 0,11 |
| 58. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,24 |  | 5 | 8 | 0,30 | 0,35 | 4,79 |  |  | 5,48 | 0,12 |
| 59. Вермикулито- бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,21 |  | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 |  |  | 4,58 | - |
| 60. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,14 |  | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 |  |  | 3,21 | 0,15 |
| 61. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,09 |  | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 |  |  | 2,29 | 0,19 |
| 62. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 300 | 0,84 | 0,08 |  | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 |  |  | 1,83 | 0,23 |
| Г. Бетоны ячеистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Газо- и пено- бетон, газо- и пеносиликат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,29 |  | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 |  |  | 7,09 | 0,11 |
| 64. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,21 |  | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | 4,92 |  |  | 5,63 | 0,14 |
| 65. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,14 |  | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 |  |  | 3,91 | 0,17 |
| 66. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,11 |  | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 |  |  | 2,42 | 0,23 |
| 67. |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0,84 | 0,08 |  | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | 1,68 |  |  | 1,95 | 0,26 |
| 68. Газо- и пено- золобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,29 |  | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 |  |  | 9,46 | 0,075 |
| 69. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,23 |  | 15 | 22 | 0,44 | 0,50 | 6,86 |  |  | 8,01 | 0,098 |
| 70. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,17 |  | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | 5,48 |  |  | 6,49 | 0,12 |
| Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Цементно- песчаный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,58 |  | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,60 |  |  | 11,09 | 0,09 |
| 72. Сложный (пе- сок, известь, цемент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 | 0,84 | 0,52 |  | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | 8,95 |  |  | 10,42 | 0,098 |
| 73. Известково- песчаный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,47 |  | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,69 |  |  | 9,76 | 0,12 |
| 74. Цементно- шлаковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,84 | 0,41 |  | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,00 |  |  | 8,11 | 0,11 |
| 75. |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,35 |  | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 |  |  | 7,15 | 0,14 |
| 76. Цементно- перлитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,21 |  | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 |  |  | 5,42 | 0,15 |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  | 800 | 0,84 | 0,16 |  | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 |  |  | 4,51 | 0,16 |
| 78. Гипсо- перлитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,14 |  | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 |  |  | 3,84 | 0,17 |
| 79. Поризован- ный гипсо- перлитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,84 | 0,12 |  | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 |  |  | 2,95 | 0,43 |
| 80. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,09 |  | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 |  |  | 2,35 | 0,53 |
| 81. Плиты из гипса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,84 | 0,35 |  | 4 | 6 | 0,41 | 0,47 | 6,01 |  |  | 6,70 | 0,098 |
| 82. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,84 | 0,23 |  | 4 | 6 | 0,29 | 0,35 | 4,62 |  |  | 5,28 | 0,11 |
| 83. Листы гипсо- вые обшивоч- ные (сухая штукатурка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,15 |  | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 |  |  | 3,66 | 0,075 |
| II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. Глиняного обыкновен- ного (ГОСТ 530-80) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,88 | 0,56 |  | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 9,20 |  |  | 10,12 | 0,11 |
| 85. Глиняного обыкновен- ного на цементно- шлаковом растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 | 0,88 | 0,52 |  | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 8,64 |  |  | 9,70 | 0,12 |
| 86. Глиняного обыкновен- ного на цементно- перлитовом растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,88 | 0,47 |  | 2 | 4 | 0,58 | 0,70 | 8,08 |  |  | 9,23 | 0,15 |
| 87. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,88 | 0,70 |  | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 |  |  | 10,90 | 0,11 |
| 88. Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,88 | 0,35 |  | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 6,26 |  |  | 6,49 | 0,19 |
| 89. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,88 | 0,29 |  | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 5,35 |  |  | 5,96 | 0,23 |
| 90. Шлaкового на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 0,88 | 0,52 |  | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,70 | 8,12 |  |  | 8,76 | 0,11 |
| Б. Кирпичная кладка из кирпича ке- рамического и силикатного пустотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Керамическо- го пустотного плотностью 1400 кг/куб.м (брутто) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,88 | 0,47 |  | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 |  |  | 8,48 | 0,14 |
| 92. Керамическо- го пустотного плотностью 1300 кг/куб.м (брутто) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,88 | 0,41 |  | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 |  |  | 7,56 | 0,16 |
| 93. Керамическо- го пустотного плотностью 1000 кг/куб.м (брутто) на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,88 | 0,35 |  | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 |  |  | 6,62 | 0,17 |
| 94. Силикатного одиннадцати- пустотного на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 0,88 | 0,64 |  | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,59 |  |  | 9,63 | 0,13 |
| 95. Силикатного четырнадца- типустотного на цементно- песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,88 | 0,52 |  | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 | 7,93 |  |  | 9,01 | 0,14 |
| В. Облицовка природным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. Гранит, гнейс и базальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 0,88 | 3,49 |  | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 |  |  | 25,04 | 0,008 |
| 97. Мрамор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 0,88 | 2,91 |  | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 |  |  | 22,86 | 0,008 |
| 98. Известняк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 0,88 | 0,93 |  | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 12,77 |  |  | 13,70 | 0,06 |
| 99. |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  | 1800 | 0,88 | 0,70 |  | 2 | 3 | 0,93 | 1,05 | 10,85 |  |  | 11,77 | 0,075 |
| 100. |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  | 1600 | 0,88 | 0,58 |  | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 | 9,06 |  |  | 9,75 | 0,09 |
| 101. |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  | 1400 | 0,88 | 0,49 |  | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 | 7,42 |  |  | 7,72 | 0,11 |
| 102. Туф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 0,88 | 0,76 |  | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 11,68 |  |  | 12,92 | 0,075 |
| 103. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,88 | 0,56 |  | 3 | 5 | 0,70 | 0,81 | 9,61 |  |  | 10,76 | 0,083 |
| 104. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,88 | 0,41 |  | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 | 7,81 |  |  | 9,02 | 0,09 |
| 105. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 0,88 | 0,33 |  | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 | 6,64 |  |  | 7,60 | 0,098 |
| 106. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,88 | 0,27 |  | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 | 5,55 |  |  | 6,25 | 0,11 |
| 107. |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0,88 | 0,21 |  | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 | 4,20 |  |  | 4,80 | 0,11 |
| III. Дерево, изде- лия из него и других природ- ных органичес- ких материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 2,30 | 0,09 |  | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 |  |  | 4,54 | 0,06 |
| 109. Сосна и ель вдоль воло- кон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 2,30 | 0,18 |  | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 |  |  | 6,33 | 0,32 |
| 110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 2,30 | 0,10 |  | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,00 |  |  | 5,86 | 0,05 |
| 111. Дуб вдоль волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 2,30 | 0,23 |  | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 |  |  | 7,83 | 0,30 |
| 112. Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 2,30 | 0,12 |  | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 |  |  | 4,73 | 0,02 |
| 113. Картон обли- цовочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2,30 | 0,18 |  | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,20 |  |  | 6,75 | 0,06 |
| 114. Картон строи- тельный мно- гослойный (ГОСТ 4408-75*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 2,30 | 0,13 |  | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 |  |  | 4,89 | 0,083 |
| 115. Плиты дре- весно-волок- нистые и дре- весно-стру- жечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2,30 | 0,15 |  | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 |  |  | 7,70 | 0,12 |
| 116. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 2,30 | 0,13 |  | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 |  |  | 6,13 | 0,12 |
| 117. Плиты дре- весно-волок- нистые и дре- весно-стру- жечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 2,30 | 0,11 |  | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 |  |  | 4,43 | 0,13 |
| 118. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 2,30 | 0,08 |  | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 |  |  | 3,26 | 0,19 |
| 119. |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 200 | 2,30 | 0,06 |  | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 |  |  | 1,81 | 0,24 |
| 120. Плиты фибро- литовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портланд- цементе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 2,30 | 0,16 |  | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | 6,17 |  |  | 7,16 | 0,11 |
| 121. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 2,30 | 0,12 |  | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 4,63 |  |  | 5,43 | 0,11 |
| 122. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 400 | 2,30 | 0,08 |  | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 |  |  | 3,70 | 0,26 |
| 123. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 300 | 2,30 | 0,07 |  | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 2,56 |  |  | 2,99 | 0,30 |
| 124. Плиты камы- шитовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 2,30 | 0,07 |  | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 |  |  | 2,99 | 0,45 |
| 125. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 2,30 | 0,06 |  | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 |  |  | 1,96 | 0,49 |
| 126. Плиты торфя- ные тепло- изоляцион- ные (ГОСТ 4861-74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 2,30 | 0,064 |  | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 |  |  | 2,34 | 0,19 |
| 127. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 2,30 | 0,052 |  | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,60 |  |  | 1,71 | 0,49 |
| 128. Пакля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2,30 | 0,05 |  | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,30 |  |  | 1,47 | 0,49 |
| IV. Теплоизоля- ционные ма- териалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Минераловат- ные и стекло- волокнистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. Маты мине- раловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синте- тическом связующем (ГОСТ 9573-82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 0,84 | 0,056 |  | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 |  |  | 0,82 | 0,30 |
| 130. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 0,84 | 0,052 |  | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,55 |  |  | 0,61 | 0,49 |
| 131. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 50 | 0,84 | 0,048 |  | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 |  |  | 0,48 | 0,53 |
| 132. Плиты мяг- кие, полу- жесткие и жесткие ми- нераловат- ные на син- тетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 0,84 | 0,091 |  | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | 1,46 |  |  | 1,72 | 0,38 |
| 133. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0,84 | 0,084 |  | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | 1,32 |  |  | 1,44 | 0,41 |
| 134. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,070 |  | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 |  |  | 1,11 | 0,49 |
| 135. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 100 | 0,84 | 0,056 |  | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | 0,64 |  |  | 0,73 | 0,56 |
| 136. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 50 | 0,84 | 0,048 |  | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 |  |  | 0,48 | 0,60 |
| 137. Плиты мине- раловатные повышенной жесткости на органофос- фатном свя- зующем (ТУ 21-РСФСР- 3-72-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,064 |  | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 0,94 |  |  | 1,01 | 0,45 |
| 138. Плиты полу- жесткие ми- нераловат- ные на крах- мальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорис- полкома) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,07 |  | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 |  |  | 1,11 | 0,38 |
| 139. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 0,84 | 0,056 |  | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,70 |  |  | 0,78 | 0,38 |
| 140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетичес- ком связую- щем (ГОСТ 10499-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0,84 | 0,056 |  | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,44 |  |  | 0,50 | 0,60 |
| 141. Маты и поло- сы из стек- лянного во- локна про- шивные (ТУ 21-23-72-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0,84 | 0,061 |  | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,80 |  |  | 0,90 | 0,53 |
| Б. Полимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. Пенополи- стирол (ТУ 6-05-11-78-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1,34 | 0,05 |  | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 |  |  | 0,99 | 0,05 |
| 143. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,34 | 0,041 |  | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,65 |  |  | 0,82 | 0,05 |
| 144. Пенополи- стирол (ГОСТ 15588-70*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1,34 | 0,038 |  | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,41 |  |  | 0,49 | 0,05 |
| 145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 1,26 | 0,052 |  | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 |  |  | 0,99 | 0,23 |
| 146. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 и менее | 1,26 | 0,041 |  | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,68 |  |  | 0,80 | 0,23 |
| 147. Пенополи- уретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 1,47 | 0,041 |  | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 |  |  | 0,70 | 0,05 |
| 148. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 1,47 | 0,035 |  | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 |  |  | 0,55 | 0,05 |
| 149. |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  | 40 | 1,47 | 0,029 |  | 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,40 |  |  | 0,42 | 0,05 |
| 150. Плиты из резольно- фенол- формальде- гидного пено- пласта (ГОСТ 20916-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,68 | 0,047 |  | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,85 |  |  | 1,18 | 0,15 |
| 151. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 1,68 | 0,043 |  | 5 | 20 | 0,05 | 0,07 | 0,72 |  |  | 0,98 | 0,23 |
| 152. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 50 | 1,68 | 0,041 |  | 5 | 20 | 0,05 | 0,064 | 0,59 |  |  | 0,77 | 0,23 |
| 153. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 40 | 1,68 | 0,038 |  | 5 | 20 | 0,041 | 0,06 | 0,48 |  |  | 0,66 | 0,23 |
| 154. Перлито- пластбетон (ТУ 480-1-145-74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1,05 | 0,041 |  | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 |  |  | 1,01 | 0,008 |
| 155. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,05 | 0,035 |  | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 |  |  | 0,66 | 0,008 |
| 156. Перлитофоc- фогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1,05 | 0,076 |  | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 |  |  | 2,02 | 0,20 |
| 157. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1,05 | 0,064 |  | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,10 |  |  | 1,43 | 0,23 |
| В. Засыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. Гравий ке- рамзитовый (ГОСТ 9759-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,18 |  | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 3,36 |  |  | 3,60 | 0,21 |
| 159. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,14 |  | 2 | 3 | 0,17 | 0,20 | 2,62 |  |  | 2,91 | 0,23 |
| 160. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,12 |  | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 |  |  | 1,99 | 0,24 |
| 161. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 300 | 0,84 | 0,108 |  | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 |  |  | 1,66 | 0,25 |
| 162. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,099 |  | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 |  |  | 1,30 | 0,26 |
| 163. Гравий шун- гизитовый (ГОСТ 19345-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,16 |  | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | 3,28 |  |  | 3,68 | 0,21 |
| 164. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,13 |  | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | 2,54 |  |  | 2,97 | 0,22 |
| 165. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,11 |  | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | 1,87 |  |  | 2,03 | 0,23 |
| 166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0,84 | 0,18 |  | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 |  |  | 3,83 | 0,21 |
| 167. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,15 |  | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,70 |  |  | 2,98 | 0,23 |
| 168. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 1,122 |  | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 |  |  | 2,12 | 0,24 |
| 169. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0,84 | 0,11 |  | 1 | 2 | 0,111 | 0,12 | 2,07 |  |  | 2,20 | 0,26 |
| 170. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,076 |  | 1 | 2 | 0,087 | 0,09 | 1,50 |  |  | 1,56 | 0,30 |
| 171. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,064 |  | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 |  |  | 1,04 | 0,34 |
| 172. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,076 |  | 1 | 3 | 0,09 | 0,11 | 1,08 |  |  | 1,24 | 0,23 |
| 173. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0,84 | 0,064 |  | 1 | 3 | 0,076 | 0,08 | 0,70 |  |  | 0,75 | 0,30 |
| 174. Песок для строитель- ных работ (ГОСТ 8736-77*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,35 |  | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 |  |  | 7,91 | 0,17 |
| Г. Пеностекло или газостекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. Пеностекло или газо- стекло (ТУ 21-БССР-86-73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,84 | 0,11 |  | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 |  |  | 1,94 | 0,02 |
| 176. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0,84 | 0,09 |  | 1 | 2 | 0,11 | 0,12 | 1,46 |  |  | 1,56 | 0,02 |
| 177. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 200 | 0,84 | 0,07 |  | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 1,01 |  |  | 1,10 | 0,03 |
| V. Материалы кровельные, гидроизоляци- онные, обли- цовочные и рулонные по- крытия для полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Асбестоцемент- ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. Листы асбес- тоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 0,84 | 0,35 |  | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 |  |  | 8,12 | 0,03 |
| 179. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 0,84 | 0,23 |  | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | 6,14 |  |  | 6,80 | 0,03 |
| Б. Битумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. Битумы неф- тяные строи- тельные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1,68 | 0,27 |  | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,80 |  |  | 6,80 | 0,008 |
| 181. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1,68 | 0,22 |  | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 |  |  | 5,69 | 0,008 |
| 182. |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 1000 | 1,68 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 |  |  | 4,56 | 0,008 |
| 183. Асфальто- бетон (#M12291 871001096ГОСТ 9128-84#S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 1,68 | 1,05 |  | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 |  |  | 16,43 | 0,008 |
| 184. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (#M12291 901700788ГОСТ 16136-80#S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 1,68 | 0,111 |  | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 2,45 |  |  | 2,59 | 0,04 |
| 185. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1,68 | 0,087 |  | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 |  |  | 1,95 | 0,04 |
| 186. Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 1,68 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 |  |  | 3,53 | См. прил. 11* |
| В. Линолеумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. Линолеум поливинил- хлоридный многослой- ный (ГОСТ 14632-79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1,47 | 0,38 |  | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 |  |  | 8,56 | 0,002 |
| 188. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1,47 | 0,33 |  | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 7,52 |  |  | 7,52 | 0,002 |
| 189. Линолеум поливинил- хлоридный на тканевой подоснове (#M12291 871001063ГОСТ 7251-77#S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1,47 | 0,35 |  | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 8,22 |  |  | 8,22 | 0,002 |
| 190. То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1,47 | 0,29 |  | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 7,05 |  |  | 7,05 | 0,002 |
| 191. |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 1400 | 1,47 | 0,23 |  | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 |  |  | 5,87 | 0,002 |
| VI. Металлы и стекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7850 | 0,482 | 58 |  | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 |  |  | 126,5 | 0 |
| 193. Чугун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 | 0,482 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 |  |  | 112,5 | 0 |
| 194. Алюминий (ГОСТ 22233-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 | 0,84 | 221 |  | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 |  |  | 187,6 | 0 |
| 195. Медь (ГОСТ 859-78*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 | 0,42 | 407 |  | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 |  |  | 326 | 0 |
| 196. Стекло окон- ное (ГОСТ 111-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 0,84 | 0,76 |  | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 |  |  | 10,79 | 0 |
| Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в конструкции вычислены по формуле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , где |  |  |  |
| принимают по соответствующим графам настоящего приложения. 2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

| #G0 | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rв.п, кв.м·°С/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина воздушной прослойки, м | горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной |  | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |  |
|  | при температуре воздуха в прослойке |  |  |  |
|  | положи- тельной | отрица- тельной | положи- тельной | отрица- тельной |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*(К)

(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

| #G0Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в деревянных или ПВХ переплетах | в алюминиевых переплетах |  |
| 1. Двойное остекление в спаренных переплетах | 0,4 | - |  |
| 2. Двойное остекление в раздельных переплетах | 0,44 | 0,34* |  |
| 3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) | 0,31 (без переплета) |  |  |
| размером: 194х194х98 | 0,33 (без переплета) |  |  |
| 244х244х98 |  |  |  |
| 4. Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 (без переплета) |  |  |
| 5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,36 |  | - |
| 6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,52 |  | - |
| 7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |  | 0,46 |
| 8. Однокамерный стеклопакет: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,38 |  | 0,34 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,51 |  | 0,43 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,56 |  | 0,47 |
| 9. Двухкамерный стеклопакет: |  |  |  |
| из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) | 0,51 |  | 0,43 |
| из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,54 |  | 0,45 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,58 |  | 0,48 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,68 |  | 0,52 |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,65 |  | 0,53 |
| 10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,56 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,65 |  | - |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,72 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,69 |  | - |
| 11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |  |
| из обычного стекла | 0,68 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,74 |  | - |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,81 |  | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,82 |  | - |
| 12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,7 |  | - |
| 13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,74 |  | - |
| 14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0,8 |  | - |
| _________ * в стальных переплетах |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |
| 1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25. |  |  |  |
| 2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. |  |  |  |
| Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конкуренции или не подтвержденных результатами испытаний. |  |  |  |
| 3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

| #G0 Материал наружной поверхности ограждающей конструкции |  | Коэффициент поглощения солнечной радиации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Алюминий | 0,5 |
| 2. | Асбестоцементные листы | 0,65 |
| 3. | Асфальтобетон | 0,9 |
| 4. | Бетоны | 0,7 |
| 5. | Дерево неокрашенное | 0,6 |
| 6. | Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия | 0,65 |
| 7. | Кирпич глиняный красный | 0,7 |
| 8. | Кирпич силикатный | 0,6 |
| 9. | Облицовка природным камнем белым | 0,45 |
| 10. | Окраска силикатная темно-серая | 0,7 |
| 11. | Окраска известковая белая | 0,3 |
| 12. | Плитка облицовочная керамическая | 0,8 |
| 13. | Плитка облицовочная стеклянная синяя | 0,6 |
| 14. | Плитка облицовочная белая или палевая | 0,45 |
| 15. | Рубероид с песчаной посыпкой | 0,9 |
| 16. | Сталь листовая, окрашенная белой краской | 0,45 |
| 17. | Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской | 0,8 |
| 18. | Сталь листовая, окрашенная зеленой краской | 0,6 |
| 19. | Сталь кровельная оцинкованная | 0,65 |
| 20. | Стекло облицовочное | 0,7 |
| 21. | Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая | 0,7 |
| 22. | Штукатурка цементная светло-голубая | 0,3 |
| 23. | Штукатурка цементная темно-зеленая | 0,6 |
| 24. | Штукатурка цементная кремовая | 0,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ

УСТРОЙСТВ

| #G0 Солнцезащитные устройства |  |  | Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Наружные |  |  |  |
| 1. | Штора или маркиза из светлой ткани |  | 0,15 |
| 2. | Штора или маркиза из темной ткани |  | 0,20 |
| 3. | Ставни-жалюзи с деревянными пластинами |  | 0,10/0,15 |
| 4. | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами |  | 0,15/0,20 |
| Б. Межстекольные (непроветриваемые) |  |  |  |
| 5. | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами |  | 0,30/0,35 |
| 6. | Штора из светлой ткани |  | 0,25 |
| 7. | Штора из темной ткани |  | 0,40 |
| В. Внутренние |  |  |  |
| 8. |  | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами | 0,60/0,70 |
| 9. |  | Штора из светлой ткани | 0,40 |
| 10. |  | Штора из темной ткани | 0,80 |
| Примечания: 1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема. |  |  |  |
| 2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ

И КОНСТРУКЦИЙ

| #G0Материалы и конструкции |  | Толщина слоя, мм | Сопротивление воздухо- проницанию Rи, кв.м·ч·Па/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетон сплошной (без швов) | 100 | 19620 |
| 2. | Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |
| 3. | Известняк-ракушечник | 500 | 6 |
| 4. | Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |
| 5. | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 18 |
| 6. | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | 120 | 2 |
| 7. | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 9 |
| 8. | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |
| 9. | Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | - | 2 |
| 10. | Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |
| 11. | Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе | 400 | 1 |
| 12. | Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 196 |
| 13. | Обои бумажные обычные | - | 20 |
| 14. | Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть | 20-25 | 0,1 |
| 15. | Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20-25 | 1,5 |
| 16. | Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 98 |
| 17. | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15-70 | 2,5 |
| 18. | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15-70 | 0,5 |
| 19. | Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |
| 20. | Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |
| 21. | Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 1960 |
| 22. | Пенобетон неавтоклавный | 100 | 196 |
| 23. | Пенополистирол | 50-100 | 79 |
| 24. | Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | Воздухоне- проницаемо |
| 25. | Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |
| 26. | Рубероид | 1,5 | Воздухоне- проницаем |
| 27. | Толь | 1,5 | 490 |
| 28. | Фанера клееная (без швов) | 3-4 | 2940 |
| 29. | Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |
| 30. | Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |
| 31. | Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |
| 32. | Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |
| 33. | Керамзитобетон плотностью 900 кг/куб.м | 250-400 | 13-17 |
| 34. | То же, 1000 кг/куб.м | 250-400 | 53-80 |
| 35. | То же, 1100-1300 кг/куб.м | 250-450 | 390-590 |
| 36. | Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/куб.м | 250-400 | 0,3 |
| Примечания: 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 кв.м·ч·Па/кг. 2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя. 3. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально. |  |  |  |

(К) ПРИЛОЖЕНИЕ 10* исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

| #G0 Материал |  | Толщина слоя, мм | Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Картон обыкновенный | 1,3 | 0,016 |
| 2. | Листы асбестоцементные | 6 | 0,3 |
| 3. | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 10 | 0,12 |
| 4. | Листы древесно-волокнистые жесткие | 10 | 0,11 |
| 5. | Листы древесно-волокнистые мягкие | 12,5 | 0,05 |
| 6. | Окраска горячим битумом за один раз | 2 | 0,3 |
| 7. | Окраска горячим битумом за два раза | 4 | 0,48 |
| 8. | Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой | - | 0,64 |
| 9. | Окраска эмалевой краской | - | 0,48 |
| 10. | Покрытие изольной мастикой за один раз | 2 | 0,60 |
| 11. | Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз | 1 | 0,64 |
| 12. | Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза | 2 | 1,1 |
| 13. | Пергамин кровельный | 0,4 | 0,33 |
| 14. | Полиэтиленовая пленка | 0,16 | 7,3 |
| 15. | Рубероид | 1,5 | 1,1 |
| 16. | Толь кровельный | 1,9 | 0,4 |
| 17. | Фанера клееная трехслойная | 3 | 0,15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13*

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ  r

ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле

|  | #G0(1) |
| --- | --- |

| #G0где |  | - коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать по табл. 1 прил. 13*; |
| --- | --- | --- |
|  |  | - коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, - по табл. 2 прил. 13*. |

Таблица 1

| #G0кв.м·°С/Вт |  | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 |  | 0,5 | 0,56 | 0,79 |
| 2,1 |  | 0,67 | 0,73 | 0,83 |
| 1,7 |  | 0,76 | 0,80 | 0,86 |
| 1.4 |  | 0,83 | 0,85 | 0,87 |
| Обозначения, принятые в табл. 1: |  |  |  |  |
|  | - площадь ребер в конструкции, кв.м; |  |  |  |
|  | - площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных проемов), кв.м. |  |  |  |

Таблица 2

| #G0Плотность материала кг/куб.м | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Примечание. Для трехслойных конструкций толщиной менее 0,3 м коэффициент r следует умножать на 0,9. |  |  |  |  |  |

2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.

Таблица 3

| #G0Конструктивные слои |  | Коэффициент r при расстоянии между гибкими связями а, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |
|  | плотность материала | Диаметр стержня гибкой связи d, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| материал | кг/куб.м | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Керамзи- | 1000 | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
| тобетон | 1200 | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,95 |
|  | 1400 | 0,91 | 0,87 | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,94 |
|  | 1600 | 0,89 | 0,84 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0,93 |
| Тяжелый бетон | 2400 | 0,74 | 0,69 | 0,80 | 0,75 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,85 |

#G1  Примечания: 1. Промежуточные  значения r(1), r(2) и r по табл. 1-3

следует определять интерполяцией.

2. Для   конструкций,  не  приведенных  в  настоящем   приложении,

коэффициент r следует определять  по ГОСТ 26254-84 или температурным

полям.

#G0

Текст документа сверен по:

официальное издание

Минстрой России - М : ГП ЦПП,

1995

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

в юридическом бюро "Кодекс"